İMOSAB

2026 - 019

TERFİ MERKEZLERİ ÖZEL VE GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Projenin Adı		:

İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas ve Karma OSB Atıksu Terfi Merkezleri Yapım İşi

Sözleşme Makamı	:

İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas ve Karma OSB Müdürlüğü

- GENEL TANIM

  - İşin kapsamı ve yeri

“İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas OSB Atıksu Terfi Merkezleri Yapım İşi” projesi kapsamında,

- Örnek taslak mimari ve yerleşim projesi bulunan yapım işinin sözleşme imzalanmasından itibaren en fazla 45 gün içerisinde tesisin detay yerleşim, mimari, inşaat ve ekipman uygulama projelerinin hazırlanması ve İşveren tarafından onaylanması,

- Gerekli inşaat, yapım, ekipmanların imalatı ve teminin sağlanması,

- Montaj işlerinin (terfi sisteminin, işletme sahası borulamanın yapılması, elektrik hatlarının çekilmesi, elektrik kontrol panosunun yapılması v.b.) tamamlanması,

- İhale sonrası yüklenici firmanın Teknik ve İdari Şartnamelerde belirtilen hususları eksiksiz bir şekilde sağlamasıdır.

“İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas OSB Atıksu Terfi Merkezleri Yapım İşi” projesi için Yapım İşi’nin sağlanacağı yer Bursa İli, İnegöl İlçesi’nde yer alan İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’dir.

Sözleşme ve eki dokümanlarda atıf yapılan, gösterilen veya tanımlanan her hususun bu Teknik Şartnamede de ayrıca tekrarlanmış olması şart değildir.

Bu Şartnamenin farklı başlıklar altındaki bölümlerine bakılmaksızın, her bölümün diğer bölümlerin tamamlayıcısı ve destekleyicisi olduğu kabul edilecektir. Aksi belirtilmedikçe bu Şartnamede belirtilen referanslar, Şartname maddelerine veya bölümlerine referans olacaktır.

Bu şartname kapsamında yer almayan konular için aşağıda belirtilen şartnamelere başvurulacaktır. İş kapsamındaki imalatlar için Proje Müdürü’nün onayı ile aşağıdaki şartnameler geçerli olacaktır. İhale dokümanı ekinde yer alan Teknik Şartnamelerin önceliği bulunmaktadır.

- İller Bankası Atıksu Arıtma Tesisi Proje Özel Şartnamesi

- İller Bankası Atıksu Arıtma Tesisi Mekanik Tesisat Proje Teknik Şartnamesi

- İller Bankası Atıksu Arıtma Tesisi Mekanik Tesisat Proje Teknik Şartnamesi

- İller Bankası Atıksu Arıtma Tesisleri Elektrik Proje Genel Teknik Şartnamesi

- İller Bankası Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatlarına Ait Özel ve Teknik Şartnamesi

- İller Bankası Kanalizasyon Projesi Özel Şartnamesi

- İller Bankası Terfi Merkezleri Düzenleme Esasları

- İller Bankası Sfero Kapak Şartnamesi

- İller Bankası Mimarı Projelerin Hazırlanmasına Ait Teknik Şartname

- İller Bankası Statik Betonarme Projelerinin Hazırlanmasına Ait Teknik Şartname

- İller Bankası Elektrik ve Otomasyon Projelerinin Hazırlanmasına Ait Teknık Şartname

- Motopomp, Vana ve Diğer Armatürler Teknik Şartnamesi

- İller Bankası Elektrik İşlerine Ait Genel Teknik Şartname

- İller Bankası Sayısal İşletme Projeleri Özel ve Teknik Şartnamesi

- PE100 Boru Teknik Şartnamesi

- Beton ve Betonarme Boru ve Bağlantı Parçaları Teknik Şartnamei

- Vana Ekipmanları Teknik Şartnamesi

- İller Bankası Hipoklorit Dozaj Pompası ve Teçhizatı Teknik Şartnamesi

- İller Bankası Klorinatör ve Techizatı Teknik Şartnamesi

- Scada Şartnamesi

- Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Teknik Şartnamesi

  - Diğer

- Yükleniciye ait şantiye binası, malzeme ve araç ambarları ile işçi barakaları gibi kendi ihtiyacı olacak tesisler için kullanılacak yerler, yüklenicinin kendisi tarafından temin edilecektir.

- Boru hattı, su, telefon ve diğer kamu tesisleri v.b. için bir zarar söz konusu olduğunda, yüklenici hiç vakit geçirmeden derhal ilgili kurum/kuruluşa bilgi vermeye ve bunları onarmaya mecburdur.

- İşin bir kısmını geçici olarak durdurmaya Müşavir/Proje Koordinatörü aşağıdaki hallerde yetkilidir.

  - Hava şartları bu iş kısmının şartnamelere uygun olarak yapılmasına elverişli değilse,

  - Malzemelerin uygunsuzluğu veya makinelerin durumu bu iş kısmının Şartnameler ve projelere göre yapılmasını gerçekleştiremeyecek ise,

  - Bu iş kısmında Yüklenici sözleşme ve ekleri hükümleri dahilinde verilen emirlere karşı durursa

  - b ve c maddelerde belirtilen sebeplerden dolayı oluşabilecek gecikmelerden Yüklenici sorumludur.

- Yüklenici, “Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü” hükümlerini yerini getirmekle yükümlüdür. Yapı sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya Yüklenici mesul olacaktır. 4857 sayılı iş yasasından doğan bütün sorumluluklar yükleniciye aittir.

- Kazaların doğuracağı zarar ziyan ve tazminatları Yüklenici sigortası vasıtasıyla veya tamamen kendi mali mesuliyeti ile karşılar.

- Şartnamelerde istenen nitelikleri taşımayan malzeme, uygunsuz malzemedir. Bu malzemeler kullanılmamış ise, Yüklenici tarafından ya imha edilecek ya da şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Şayet kullanılmış ise, bununla yapılan imalat sökülüp uygun malzeme ile yenisi yapılacaktır. Reddedilen malzemenin, Yüklenici tarafından şartnamelerdeki nitelikleri sağlayacak şekilde uygun duruma getirilmesi mümkün ise ve bunun yeterli olduğu Denetim Görevlisi tarafından muayene ve deney sonucu tespit edilirse, bu malzemenin kullanılması mümkündür. Ayrıca, genel olarak teknik nitelik ve şartları haiz olmayan malzeme kabul edilmez. Kabul edilmeyen veya uygun duruma getirilerek kabul edilebilecek malzeme hakkında Müşavir/Proje Koordinatörü bir rapor düzenleyerek Yükleniciye tebliğ eder. Yüklenici aynı günde bu rapora itiraz edebilir. Yüklenicinin itirazı İşveren tarafından incelenerek reddedilir ve Denetim Görevlisinin raporu uygun görülürse Yüklenici, kabul edilmeyen malzemeyi değiştirmeye ve yapı yerinden uzaklaştırmaya veya uygun duruma getirmeye mecburdur.

- Terfi istasyonları;

- Terfi istasyonları betonarme olacaktır.

- Beton perde genişliği, statik hesaplar ve diğer detaylar yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

- Statik projelerde inşaat mühendisleri odasından onay alınacaktır.

- Yol altında kalacak terfi istasyonlarında yüklü araçların geçişine uygun yeterli dayanımda dizayn edilmesi gerekmektedir.

- Terfi hatlarındaki olası arızalara karşı müdahale edilebilmesi için için vidanjör ve vinç yanaşmasına uygun şekilde konumlandırılacaktır.

- Terfi istasyonu kazılarında ihtiyaç duyulması durumunda palplanş & iksa sistemleri kullanılacaktır.

- Terfi kazılarında gerekli güvenlik önlemleri alınacak, kazıdan çıkan her malzeme idarenin göstereceği döküm alanına götürülerek gerekli serme sıkıştırma işlemleri yapılacaktır.

- Gerekli olabilecek alttemel mıcır taştozu gibi malzemeler İdarenin konkasör alanından bedelsiz olarak temin edilebilecektir.

- Kazı esnasında gerekli yol işaretlemeleri ve alternatif yola yönlendirmeleri Yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Her türlü beton, demir, işçilik, yalıtım, kazı, hafriyat, nakliye, dolgu, vinç, sarf malzeme, vb. tüm maliyetler fiyatın içinde olacaktır.

- Beton içinde kalacak boru geçiş parçalarında yaka kullanılacaktır.

- Temel perde birleşimlerinde su tutucu bant kullanılması ve bitüm esaslı yalıtım ve drenaj sistemi yapılması gereklidir.

- Terfi istasyonu tamamlandıktan sonra içeriden sürme izolasyon yapılacaktır.

- Terfi istasyonlarının beton dökümü esnasında bağımsız test firmalarından beton numunesi ve çelik çekme numuneleri alınarak gerekli kontrol işlemleri yaptırılacaktır. Bu hizmetlerin bedeli ve takibi Yüklenici tarafından karşılanacak düzenli olarak idareye numune sonuçları paylaşılacaktır.

- Terfi istasyonlarının olduğu bazı lokasyonlarda elektrik ve su altyapısı bulunmadığı için şantiyede kullanılacak gerekli enerji ve su ihtiyacı yüklenici tarafından sağlanacaktır.

- İdarenin onayı alınmadan hiçbir şekilde inşaai faaliyet veya mekanik montaj yapılmayacaktır. Terfi istasyonlarının tamamlanmasından sonra etrafının idarenin onayı alınarak duvar, tel çit vs. sistem ile kapatılacaktır.

- İdare tarafından terfi hatları çekilmiş olup, terfi istasyonu yapıldıktan sonra gerekli boru bağlatıları, boru çıkışları yapılacaktır.

- Terfi istasyonu tamamlandıktan sonra uygun bir noktaya temizlik işleri için temiz su bağlantı noktası bırakılacaktır.

- Toplamda 10 adet terfi istasyonu yapılacak olup, bunların 6 adedi tüm elektrik mekanik bağlantıları yapılarak devreye alınacak, geri kalan 4 tanesinde ise henüz o bölgede fabrika inşaatları bulunmadığı için sadece betonarme işleri ve boru bağlantısı yapılacaktır. Şartnamenin aşağısında detaylı bilgilendirme yapılmıştır.

- Dosya ekinde terfi istasyonları ve elektrik dağıtım merkezlerinin lokasyonları belirtilmiş olup, terfi istasyonlarına en yakın bölgede bulunan elektrik dağıtım merkezlerinden enerji getirilmesi gerekmektedir. Elektik hattı kablo mesafeleri buradan tespit edilebilir.

- Yapım işi sonu “as-built projeleri” hazırlanacaktır. Yüklenici, uygulama projelerine göre inşaat sırasında yapılmış olan kot ve konum değişiklikleri de işlenmiş olarak Genel Vaziyet planı üzerinde yapı konum, koordinat ve temel kotlarını, borulama ve kablo hatlarının konum ve kotlarını, ilgili planlarda ekipman ve enstrümantasyonların konum ve kotlarını belirten tesisin inşa olunan nihai haline ait projeleri üç (3) takım düzenleyerek geçici kabulden önce İşverene verecektir. İş sonu projesi tüm detay çizimlerinin yanı sıra hesapları da içerecektir. İş sonu projeleri için Yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez.

- Elektrik/Otomasyon altyapısı yapımı ve temel işler

  - MCC panosu ve motor kontrol panoları

### MCC panosu; bu panolar ünitelerde elektrik pano odası olarak oluşturulacak mekanlara yerleştirilecektir.

Her bir dağıtım panosu düzgün bir pano görüntüsü için yan yana monte edilmiş belli sayıdaki yere monteli kabinlerden meydana gelecektir

MCC odasına yerleştirilecek MCC AG panosu, transformatör AG çıkışı tarafından beslenecektir. Pano yere monte olacak ve kablo girişleri aşağıdan ve arkadan olacaktır. Enerji girişinde 1 adet; aktif, reaktif, kapasitif gücü, akımı, gerilimi ve güç faktörünü ölçen, maksimum güçleri kaydeden, SCADA sisteminden izlenebilme olanağına sahip haberleşme protokollerini içeren uygun özellikte enerji analizörü temin edilecektir. Enerji analizöründen alınan veriler scada sisteminden takip edilebilecektir.

MCC dağıtım panosu içerisinde terfi merkezinde yer alan ekipmanlara ve enstrümanlara elektrik temini ile gerekli yol verme (soft starter, frekans konvertorü v.b.), kumanda ve kontrol donanımlarını ihtiva edecek çıkışlar yer alacaktır. Frekans konvertörlerinin giriş ve çıkışlarında şok bobinleri bulunacaktır. Pano girişinde, AG kısa devre akımı hesaplarına uygun açma kısa devre akımında termik-magnetik kesici ile ana bara beslenecektir. Devre kesicisi; kompakt tip termik magnetik kesici olacak, bara ve linye topraklama düzenine sahip olacaktır. Devre kesicisi düşük gerilimde veya kısa devre halinde otomatik olarak kesme yapacaktır. Aynı zamanda termik magnetik devre kesicisi çıkışına paralel bağlı B+C sınıfı AG parafudru pano içerisinde teçhiz edilecektir.

Frekans konvertörleri, softstarter ve şalt malzemeleri SİEMENS marka olacaktır.

Her pano bölmesi tüm güç çıkışlarının yerleştirilmesine yetecek boyut ve bölmelere sahip olacak, aynı zamanda iki kapılı bölme hücre; şalt malzemesiz sadece ana besleme barasına entegreli ve kablo kanalları ile bağlantı klemensleri ihtiva edecek biçimde yedek olarak donatılacaktır.

### Her hücre, pano boyunca uygun kapasitede topraklama ve nötr barası ihtiva edecektir.

Pano hücreleri üzerinde her bir ekipmana ait devrede ve arıza lambaları yer alacaktır. Aynı zamanda pano içlerinde hücre kapıları açıldığında aydınlatma lambaları ve termostat üzerinden sıcaklık ayarı yapılabilen ısıtıcı rezistanslar bulunacaktır. Aynı zamanda pano arkaları ve önlerinde arıza-bakım için çalışılabilecek yeterli boşluklar bırakılacaktır.

Panolar, yaz şartlarında çalıştığı ortamın iklim koşulları göz önünde bulundurularak fan, toz filtreleri v.b. donanımlara sahip olacak soğutma sistemleri ihtiva edecektir. Pano içerisindeki ana besleme baraları bakır olacak ve ortam korozif etkilerine karşı kaplama önlemleri alınmış biçimde imal edileceklerdir.

### Tüm panolar, tüm tip test raporlarına sahip olacak ve tüm kumanda ve teçhizatla komple olacaktır. Aynı zamanda kablo ve şalt malzeme etiketlemeleri akım yolu projelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Kurulu güç göz önünde bulundurularak bara akım taşıma kapasitesine uygun kesitte ana bara teçhiz edilecektir.

Motor kontrol panoları (lokal panolar); her bir pompa ve motorun sahadaki çalışma yerine göre İşverenle birlikte seçilecek noktaya lokal panosu koyulacaktır. Lokal panolar üzerinde; kilitli lokal-remote seçici anahtar, start-stop butonu, devrede-arıza lambaları, potansiyometre (sürücülü motorlar için), acil (emergency) stop butonu yer alacaktır. Lokal panolar harici tip olup, atıksuyun kimyasal ve korozif ortamından etkilenmeyecek şekilde uygun IP koruma sınıfında seçilecektir. Lokal pano kumanda sinyalleri 24 V DC gerilim olacaktır.

  - OG ve AG kabloların temin ve tesisi

OG güç kabloları, AG güç kabloları, kumanda ve kontrol kabloları bu bölüm dahilinde yapılan işler kapsamında yer alır.

Tesiste kullanılacak tüm kablolar bakır iletkenli olacaktır.

Elektrik hattı yapılacak olan terfi merkezlerine enerji hattı ve haberleşme İMOSAB o bölgeye en yakın olan DM ‘den alınacaktır. Terfi merkezlerinin yapımı için verilen harita üzerinde DM binalarının noktaları işaretlidir. Gerekli kablo metrajı aradaki mesafe ölçülerek tespit edilebilir.

### OG güç kabloları TS 2742’ye ve/veya VDE 273’e uygun Protethen-X tek veya çok damarlı yalıtılmış tip olacaktır. Tesiste kullanılacak OG dağıtım kablolarının kısa devre akım taşıma kapasiteleri, yapılacak kısa devre hesabına göre belirlenecek ve bu değer 16 kA’dan az olmayacaktır.

Alçak gerilim güç kabloları 0,6/1 kV NYY (Protodur-Y) veya NYFGby tek veya çok damarlı yalıtılmış tipte olacaktır.

Bütün güç kabloları; aşırı yük ve kısa devre akımlarına karşı yeterli derecede korunacaktır. Bu korunma, onay için verilecek hesaplarla kanıtlanacaktır.

Yapılar arası kablolar, sinyal, haberleşme ve güç kabloları; birbirlerinden uzaklıkları standartlarda belirtilen mesafelerde, sıcak daldırma galvaniz kablo tavalarına yerleştirilmiş olarak galeri içinde, diğer yerlerde ise beton/koruge kablo kanalları içinde taşınacaktır. Kablo, hiçbir zaman zeminde olmayıp kablo tavası üzerinde taşınacaktır.

Yapılar içi kablolar yine sıcak daldırma galvaniz kablo tepsilerinde taşınacaktır. Bu tepsiler; İşverenin uygun göreceği, dış darbelere maruz kalabilecek yerlerde üstleri kapaklar ile kapatılacak, diğer yerlerde ise açık bırakılacaktır. Kablolar arası mesafe, kablonun devamlı akım taşıma kapasitesini belirlemede kullanılan aralık faktörüne uyacaktır

### Yüklenici; İşverenin onayına sunmak üzere, her kablaj çalışması için kablo türü, proje yükü, tam yükte voltaj düşümü, kablo kesitleri kablo iletkenine ait bilgi ve tahmini uzunluklar hakkında detaylı bilgiler veren cetveller hazırlayacaktır. Kablo döşeme işleri İşverenin onayından sonra gerçekleştirilecektir. Yüklenici tüm kablolar için gerekli uzunluk ve kapasite tahminlerinin yapılmasından sorumlu olacak ve uzunluk ve kapasite tahminlerinde hiçbir sapmaya izin verilmeyecektir.

### Kablo döşeme programlarıyla birlikte; kablo hendekleri, kablo tepsileri, borular, v.b. vaziyet planları onaylanmak üzere verilecektir.

### Kablaj güzergahı ve kablo detayları çizimlerde gösterildiği şekilde olacaktır. Herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde, Yüklenici İşverenin onayını alacaktır. Yüklenici, tesisle ilgili olarak önerilen düzenlemenin gerektireceği tüm kabloları temin edecektir.

Kablajı ile ilgili kalemler, kablo tepsilerini, mesnet ve aksesuarları, kablo taşıyıcılarını, kablo kanallarını, işaret kazıklarını, ek muflarını ve kablo başlıklarını ve tesisin bütün detaylarının tamamlanması için gerekli bütün benzer ekipmanı içerecektir.

Kablo başlıkları, kablo mufları, kablo pabuçları veya terminaller gibi aksesuarları içeren tüm orta ve alçak gerilim kabloları, Teknik Şartnamenin ilgili maddelerine uygun olarak, Yüklenici tarafından temin ve tesis edilecektir

### Tüm sinyal ve kontrol kabloları blendajlı olacaktır.

### PLC için kullanılacak bütün sinyal ve kontrol kabloları blendajlı olacaktır.

### Frekans konvertörlü ekipman AG güç besleme kabloları ekranlı olacaktır.

### Tüm çok çiftli kablolar (uzaktan kumandalı çalıştırıcılara bağlı olanlar hariç), en az %25 fazla damarlı olacaktır. Bu yedek kapasite, önerilen gelecekteki tesisler ve ilaveler için gerekli olabilecek damarlar haricinde ve bunlara ilaveten temin edilecektir.

### Her bir motorlu vana çalıştırıcısı ile lokal dağıtım kutusu veya kumanda panosu arasında ayrı birçok – çiftli kablo olacaktır. Bu gibi tüm kablolar, minimum iki (2) yedek damar ihtiva edecektir; ancak uzaktan kumandalı çalıştırıcılar için olan kablolar bunun haricinde olup, bunlar en az 12 damarlı olacaktır.

### Boş damarlar dahil kablolardaki bütün damarlar her iki uçtan terminallere bağlanacaktır.

  - Topraklama ve yıldırımdan korunma sistemleri temin ve tesisi

### Çalışma alanındaki tüm kontrolü yapan tesisteki her bir şalt panosu, motor kumanda merkezi ve dağıtım tablosu, topraklama çubukları ile donatılacak ve bunların bağlı olduğu tesis, Teknik Şartnamenin ilgili hükümlerine uygun olarak etkili biçimde topraklanmış olacaktır. İşveren, Terfi merkezinin işletme topraklamasını, koruma topraklamasını ve fonksiyon topraklamasını tesisin tamamı için yürürlülükteki topraklama yönetmeliğine uygun olarak yapmakla yükümlüdür.

### Tesiste kullanılacak olan tüm pano, kablo tavaları, metal aksamlı ekipmanlar v.b. malzemeler ana topraklama şebekesine bağlanacaktır.

### Her yapılacak yeni inşaat yapıları için temel topraklama yapılacak, girdi-çıktı şeklinde tüm inşaat yapıları birbirine ve topraklama şebekesine bağlanacaktır. Aynı zamanda topraklama ringi, sahada mevcut bulunan biyolojik terfi merkezleri topraklama ringine irtibatlandırılacaktır.

Topraklama şebekesi, topraklama çubuklarını, topraklama iletkenlerini ve toprak elektrotlarını içerecektir. Yüksek, orta ve alçak gerilim ekipmanının tüm metal yüzeyleri topraklama çubuklarına bağlanacaktır.

### Şebekedeki toprak elektrotlarının sayısının belirlenmesi için İşverenin huzurunda toprak direnci ölçmeleri yapılacaktır. Aynı zamanda tesisin tamamı için eş potansiyel baraların bulunduğu noktaların gösterimi ile birlikte topraklama projesi hazırlanarak, yapım öncesi İşverenin onayına sunulacaktır.

Topraklama projeleri, yürürlülükteki Elektrik Tesisleri Topraklama Yönetmeliğine uygun olarak teçhiz edilecektir.

### Tüm yapıları kapsayan Teknik Şartnamedeki ilgili hükümlere uygun olarak yıldırımdan korunma tesisatı temin ve monte edilecektir.

Yıldırımdan korunma topraklama projesi oluşturulacak, paratoner etki alanları ve mesafeleri proje üzerinde belirtilerek yapım öncesi İşverenin onayına sunulacaktır.

Yıldırımdan korunma için paratonerlerin topraklanması bağımsız toprak elektrotları ile yapılacaktır. Yıldırımdan korunma amaçlı toprak elektrotları ile tesisin topraklama şebekesi arasında bağlantı olmayacaktır.

### Tesiste kullanılacak paratonerler radyoaktif madde içermeyen, çift akış uyarılı oto iyonizasyon hücreli elektrostatik tipte olacaktır.

  - Aydınlatma sistemi, küçük güç tesisatları temin ve tesisi

### Aydınlatma ve küçük güç tesisatı, 380/220 V gerilim kademesinde güç temin edecek bina servisleri dağıtım panoları, bina aydınlatması ve prizler, kablo kanalları ve kablo çekme işlerinin, tüm tesis için yeterli tam elektrik hizmetleri sağlayacak şekilde temin ve montajından meydana gelecektir.

Yapı içlerinde, dışlarında, pompa odalarında oluşturulacak aydınlatma ve 220/380 V kombinasyon priz tesisatı projeleri vaziyet planları, yapım öncesi İşverenin onayına sunulacaktır. Aydınlatma için seçilen armatürlerin ışık dağılım eğrileri ve aydınlık seviyesi hesapları da proje ile birlikte sunulacaktır.

Aydınlatma ve 220/380 V priz tesisatı dağıtım panoları içerisinde nötr ve toprak baraları ayrı ayrı teşkil edilecektir.

Her binaya en az bir (1) adet konulacak olan aydınlatma ve küçük güç tesisatı dağıtım panoları Teknik Şartnamedeki ilgili hükümlere uygun olacak ve bu bölümde açıklanan diğer ekipmanların ve fitinglerin bağlanması için çıkış devre kesicilerle veya sigorta tertibatıyla ve toprak kaçak rölesi ile donanacaktır.

Kapalı yapılarda kendinden şarjlı acil durum çıkış aydınlatma tesisatı teçhiz edilecek, yapım öncesi acil durum çıkış aydınlatma projeleri İşverenin onayına sunulacaktır.

İlgili mevzuat hükümlerine göre, gerekli görülen yerlere yangın alarm tertibatı Yüklenici tarafından konulacaktır.

Aydınlatma sistemi, küçük güç tesisatları, yangın tesisatı temin ve tesisi işleri yapılırken, ilgili iş güvenliği mevzuatları kapsamını göz önünde bulundurmak, varsa eksik ve hatalı işleri telafi etmek Yüklenicinin kapsamında yer almaktadır.

  - Enstrümantasyon, izleme ve kontrol sistemlerinin temin ve tesisi

Terfi merkezlerinin scada ve kontrol sistemi İMOSAB Atıksu Arıtma Tesisi kontrol odasında olacak ve bir bilgisayar sistemi vasıtasıyla kontrol ve izleme yapılacaktır. Her bir terfi merkezine atıksu arıtma tesisi kontrol odasında bulunan bilgisayar sistemi ile müdahele edilebilir olacaktır. Haberleşme verileri saha koşullarına ve mevcut altyapıya uygun yöntem ile yapılacaktır. Altyapısı bulanan TM1, TM2, TM3, TM6-1 terfi merkezlerinden fiber optik kablo ile, diğerlerinde TM6-1 ve TM8 terfi merkzlerinde GSM sistemi üzerinden haberleşme sağlanacaktır. GSM hatları İdare tarafından tedarik edilecektir. Geri kalan haberleşme ünite ve ekipmanları yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

Bu Teknik Şartnamenin gerekliliklerine uygun olarak, projelendirme, uygulama ve müteakiben ekipmanların çalıştırılması, izleme teçhizatları ve kontrol devreleri ile ilgili tüm hususlardan Yüklenici sorumludur.

Yüklenici; tüm ekipmanın, parçaların ve sistemlerin birlikte tutarlı, mantıklı ve tamamen entegre bir enstrümantasyon, izleme ve kontrol tesisi oluşturmasını sağlayacak genel sistem mühendisliğinden, her bir sistemin tüm detaylarıyla birlikte komple ve kusursuz bir düzen içinde teslim edilmesini sağlamaktan, sinyal izolatörleri, amplifikatörler, güç çeviriciler, filtreler, hat/ekipman koruma cihazları, voltaj regülatörleri, dalgalı redresörler, güç kaynakları ve uygulama maddelerinde belirtilen fonksiyonları doğru olarak yerine getirebilmek için gerekebilecek benzer kalemler de dahil olmak üzere tüm ekipmanların temini ve montajı ile emin ve güvenilir bir tesisin sağlanmasından, ilgili tüm devrelerin ve ekipmanın yıldırıma ve endüksiyonla oluşan diğer voltajlara karşı korunması, tüm kilit mekanizmalarının, alarmların ve Teknik Şartnamede özellikle istenmiş olsun olmasın, İşverenin tesisin verimli ve emniyetli bir tarzda çalışması için gerekli görebileceği tüm diğer teçhizatın temini ve montajından sorumludur.

Ekipman ve enstrümanların, çevre koşulları altında çalışmaya uygun olduğu garanti edilecektir.

Ekipman ve enstrümanların ömrü boyunca gerekli rutin ve arızi bakımları, pratikte olabildiği kadar az olacak ve bununla birlikte maksimum güvenilirlik sağlanacaktır.

Ekipman ve enstrümanlar, işletme koşulları altında, eskimeden veya arızalanmadan, maruz kalabileceği elektrik, mekanik, termal ve atmosferik gerilmelere dayanabilecektir. IP koruma sınıfları çalışma ortamlarına uygun olarak seçilecektir.

### Bütün ekipman ve enstrümanlar zararlı ve/veya korozif ortama karşı korunmuş olacaktır.

### Çalışma düzenlemeleri ve işletmeye alma prosedürünün ayrılmaz bir parçası olarak Yüklenici, değişken ayarlı tüm analog ölçüm kalemlerinin, tesis çalışmasının optimum kontrolünü sağlamak üzere ayarlanmış olmasını temin edecek ve bu durumu İşverenin onayına sunacaktır.

PLC, scada ve haberleşme üniteleri enerji kesintilerinde en az 1 saat boyunca online UPS (kesintisiz güç kaynağı) üzerinden beslenecek şekilde teçhiz edilecektir.

### Tüm sistem boyunca temin edilen bütün bilgisayarlar, mikroprosesörler, PLC’ler ve benzer sistem elemanları; bütün çevresel birimler, programlar, program gelişme üniteleri, dosya idare rutinleri, veri depolama teçhizatları ve bütün elemanlarda ortak olan benzeri teçhizatlarla tamamen uyumlu bir sistem oluşturmak üzere aynı protokol/lisan ile çalışacaktır. PLC’nin herhangi bir arıza nedeni ile devre dışı kalması durumunda; tesis prosesine uygun bir şekilde manuel (elle) olarak çalışabilecek şekilde dizayn edilecektir.

PLC ve haberleşme topolojisi proje olarak İşverene sunulacak ve yapım öncesi İşveren onayı alınacaktır. PLC yazılım back up’ı ve I/O adres listeleri (ekipman/enstrüman kodları ile birlikte) iş bitiminde İşverene teslim edilecektir. PLC I/O modülleri üzerinde ekipman adres ve saha kodu bilgileri etiketlenecektir.

Tüm PLC ve scada yazılımları ürünün en son versiyonuna sahip lisanslı yazılımlar olacaktır.

5,5 kw ve üzerindeki motor/pompalar kontrol türüne göre frekans konvertörü veya soft starter üzerinden yol alacaktır. Frekans konvertörü güçlerinin seçimi ağır şartlarda çalışma modu göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

Soft starter ve frekans konvertörleri gibi güç elektroniği sistemleri üzerinden gelen akım, frekans v.b. analog bilgiler scada sistemi üzerinden izlenip, günlük-haftalık-aylık-yıllık trendler halinde tutulacaktır.

Tüm terfi merkezleri atıksu arıtma tesisindeki kontrol odasından izlenecektir. Scada bilgisayarında aynı zamanda frekans konvertörlerine uzaktan bağlanabilmek için gerekli software yazılımları bulunacak, parametreleri görmek ve değiştirmek için yazılımsal her türlü altyapı hazırlanacaktır.

Scada bilgisayarında, tesis içerisindeki bütün ekipman ve enstrümanlardan gelen çalışıyor ve arıza bilgileri ile analog (akım, gerilim, güç, frekans, basınç, pH, iletkenlik, debi, seviye v.b.) ve digital (termal kontak, açık, kapalı, v.b.) bilgiler, ekipman çalışma saatleri görülebilecek, trendler halinde saklanabilecek ve raporlanabilecek, arıza durumunda sesli ve ışıklı ikaz sistemini harekete geçirebilecek tüm yazılımsal ve donanımsal altyapı Yüklenici tarafından teçhiz edilecektir. Scada ve PLC yazılımında, ekipmanların eşit yaşlandırmaları göz önünde bulundurulacak, aynı zamanda hem istenen değerin hem de ölü bölgenin (histerisiz bölge) bağımsız olarak ayarlanması yapılabilecektir.

Tesisin scada grafik görsel sayfaları yapım öncesi çizilerek İşverenin onayına sunulacaktır.

Otomatik kontrol sistemi, uygulama maddesine uygun olarak ölçülecek ilgili proses değişkeninin (debi, basınç, pH, iletkenlik v.b.) bir fonksiyonu olarak çalışacaktır

- TEKNİK ŞARTNAMELER

Yapım İşi Teknik Özeti ve İş Kalemleri

- TM1 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

- TM2 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

- TM3 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

- TM4 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

- TM5-1 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

- TM5-2 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

- TM6-1 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

- TM6-2 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

- TM7 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

- TM8 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

- Kabul süreçleri

- TM1 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

Terfi merkezi kapsamında giriş noktasına bağlantı rögarı, terfi haznesi ve pompa istasyonu bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşacaktır. Giriş yapısında sepet ızgara, kapakları ve tahliye hattı, terfi ünitelere ait ekipman montajı ve borulaması yapılacaktır. Terfi haznesinde seviye ölçümü radar tip seviye ölçüm sensörü kullanılacaktır. Örnek mimari taslak proje verilmiştir, her terfi merkezi için bulunuduğu konuma ve atıksu akar kotlarına göre değişiklik gösterebilir. Detay mimari projeler bu detaylara göre ve ekipman gerçek ölçülerine göre yapılacaktır.

Yapım İşi

  - Atıksu terfi merkezi yapımı

Miktar		: 1 adet

Uzunluk		: 12 m

Genişlik		: 3,5 m

Derinlik 		: 5 m (Uygulama esnasında aşağıda verilen zemin ve akar kotlarına göre derinlik değişebilecektir.)

Yapılara ait genel özellikler yukarıda belirtilmiştir.

Planlanan terfi noktasındaki yaklaşık zemin kotları aşağıda beliritilmiştir. Uygulama esnasında kotlar tekrardan kontrol edilecektir.

Zemin kotu : 429,61 m

Atıksu borusu giriş kotu : 428,10 m

Terfi Haznesi zemin kazı kotu:424,10 m

Mekanik İşler , Ekipman Temini ve Montajı

  - Manuel kapak

Miktar		: 1 adet

Boyutlar		: 40 cm  x 40 cm

Tip			: Manuel

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz,

  - Manuel sepet ızgara

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: 50 m3/saat (minimum 0,5 m genişliğinde)

Tip			: Manuel temizleme, pergel vinç ile çıkartılabilir.

Elek genişliği	: 30 mm

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz

  - Terfi pompaları

Terfi Pompaları İdare tarafından temin edilecek olup, alınan terfi pompalarının idarenin deposundan alınarak nakledilmesi, yerine uygun kaideye konulması, boru, flanş elektrik, haberleşme vb. bağlantılarının yapılması gerekmektedir. Boru, boru bağlantıları ve boru flanşları AISI 304 paslanmaz malzemeden olacaktır. Her pompa hattı üzerinde uygun çaplarda idarenin onaylacağı marka ve modelde çekvalf ve vana konulacaktır. Depo çıkışının hemen öncesinde bir adet vana akabinde pompa montajı yapılacak ardından da çekvalf ve vana konularak kolektöre bağlanacaktır.

Miktar		: 2 asıl + 1 yedek (toplam 3 adet)

Kapasite		: 40 m3/saat

Basma yüksekliği	: 55 mSS

Tip			: Kuru tipte çalışma özelliğinde dalgıç veya santrüfüj pompa

Armatür		: 6 adet PN16 vana (paslanmaz klepeli sürgülü vana ) 3 adet PN16 çalpara çekvalf

  - Terfi pompa caraskal sistemi

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: 400 kg, manuel

Özellikler		: Uygun yükseklikte,  kaide ve bağlantıları ile birlikte

  - Havalandırma sistemi

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: Terfi haznesi boyularına göre hazne hacminin saatlik 5 katı kapasitesinde

Özellikler		: Kanal tipte ve bağlantıları ile birlikte

Kullanılan Enstrümanlar

  - Seviye ölçüm sensörleri ve transmitörü

Miktar		: 1 adet

Tip			: Radar

Marka		: Vega, Endrres H, v.b. muadili

  - Debi ölçüm sensörü ve transmitörü

Miktar		: 1 adet  (terfi hattı üzerinde)

Tip			: Manyetik

Marka		: Krohne, Siemens, Endrres H, v.b. muadili

- TM2 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

Terfi merkezi kapsamında giriş noktasına bağlantı rögarı, terfi haznesi ve pompa istasyonu bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşacaktır. Giriş yapısında sepet ızgara, kapakları ve tahliye hattı, terfi ünitelere ait ekipman montajı ve borulaması yapılacaktır. Terfi haznesinde seviye ölçümü radar tip seviye ölçüm sensörü kullanılacaktır. Örnek mimari taslak proje verilmiştir, her terfi merkezi için bulunuduğu konuma ve atıksu akar kotlarına göre değişiklik gösterebilir. Detay mimari projeler bu detaylara göre ve ekipman gerçek ölçülerine göre yapılacaktır.

Yapım İşi

  - Atıksu terfi merkezi yapımı

Miktar		: 1 adet

Uzunluk		: 12 m

Genişlik		: 3,5 m

Derinlik 		: 5 m ( Uygulama esnasında aşağıda verilen zemin ve akar kotlarına göre derinlik değişebilecektir.)

Planlanan terfi noktasındaki yaklaşık zemin kotları aşağıda beliritilmiştir. Uygulama esnasında kotlar tekrardan kontrol edilecektir.

Zemin kotu : 443,30 m

Atıksu borusu giriş kotu : 439,95 m

Terfi Haznesi zemin kazı kotu:435,95 m

Mekanik İşler , Ekipman Temini ve Montajı

  - Manuel kapak

Miktar		: 1 adet

Boyutlar		: 40 cm  x 40 cm

Tip			: Manuel

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz,

  - Manuel sepet ızgara

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: 50 m3/saat (minimum 0,5 m genişliğinde)

Tip			: Manuel temizleme, pergel vinç ile çıkartılabilir.

Elek genişliği	: 30 mm

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz

  - Terfi pompaları

Terfi Pompaları İdare tarafından temin edilecek olup, alınan terfi pompalarının idarenin deposundan alınarak nakledilmesi, yerine uygun kaideye konulması, boru, flanş, elektrik, haberleşme vb. bağlantılarının yapılması gerekmektedir. Boru, boru bağlantıları ve boru flanşları AISI 304 paslanmaz malzemeden olacaktır. Her pompa hattı üzerinde uygun çaplarda idarenin onaylacağı marka ve modelde çekvalf ve vana konulacaktır. Depo çıkışının hemen öncesinde bir adet vana akabinde pompa montajı yapılacak ardından da çekvalf ve vana konularak kolektöre bağlanacaktır.

Miktar		: 2 asıl + 1 yedek (toplam 3 adet)

Kapasite		: 40 m3/saat

Basma yüksekliği	: 50 mSS

Tip			: Kuru tipte çalışma özelliğinde dalgıç veya santrüfüj pompa

Armatür		: 6 adet PN16 vana (paslanmaz klepeli sürgülü vana ) 3 adet PN16 çalpara çekvalf

  - Terfi pompa caraskal sistemi

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: 500 kg, manuel

Özellikler		: Uygun yükseklikte, kaide ve bağlantıları ile birlikte

  - Havalandırma sistemi

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: Terfi haznesi boyularına göre hazne hacminin saatlik 5 katı kapasitesinde

Özellikler		: Kanal tipte ve bağlantıları ile birlikte

Kullanılan Enstrümanlar

  - Seviye ölçüm sensörleri ve transmitörü

Miktar		: 1 adet

Tip			: Radar

Marka		: Vega, Endrres H, v.b. muadili

  - Debi ölçüm sensörü ve transmitörü

Miktar		: 1 adet  (terfi hattı üzerinde)

Tip			: Manyetik

Marka		: Krohne, Siemens, Endrres H, v.b. muadili

- TM3 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

Terfi merkezi kapsamında giriş noktasına bağlantı rögarı, terfi haznesi ve pompa istasyonu bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşacaktır. Giriş yapısında sepet ızgara, kapakları ve tahliye hattı, terfi ünitelere ait ekipman montajı ve borulaması yapılacaktır. Terfi haznesinde seviye ölçümü radar tip seviye ölçüm sensörü kullanılacaktır. Örnek mimari taslak proje verilmiştir, her terfi merkezi için bulunuduğu konuma ve atıksu akar kotlarına göre değişiklik gösterebilir. Detay mimari projeler bu detaylara göre ve ekipman gerçek ölçülerine göre yapılacaktır.

Yapım İşi

  - Atıksu terfi merkezi yapımı

Miktar		: 1 adet

Uzunluk		: 12 m

Genişlik		: 3,5 m

Derinlik 		: 5 m ( Uygulama esnasında aşağıda verilen zemin ve akar kotlarına göre derinlik değişebilecektir.)

Planlanan terfi noktasındaki yaklaşık zemin kotları aşağıda beliritilmiştir. Uygulama esnasında kotlar tekrardan kontrol edilecektir.

Zemin kotu : 451,50 m

Atıksu borusu giriş kotu : 449,85 m

Terfi Haznesi zemin kazı kotu:445,85 m

Mekanik İşler , Ekipman Temini ve Montajı

  - Manuel kapak

Miktar		: 1 adet

Boyutlar		: 40 cm  x 40 cm

Tip			: Manuel

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz,

  - Manuel sepet ızgara

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: 100 m3/saat (minimum 0,8 m genişliğinde)

Tip			: Manuel temizleme, pergel vinç ile çıkartılabilir.

Elek genişliği	: 30 mm

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz

  - Terfi pompaları

Terfi Pompaları İdare tarafından temin edilecek olup, alınan terfi pompalarının idarenin deposundan alınarak nakledilmesi, yerine uygun kaideye konulması, boru, flanş, elektrik, haberleşme vb. bağlantılarının yapılması gerekmektedir. Boru, boru bağlantıları ve boru flanşları AISI 304 paslanmaz malzemeden olacaktır. Her pompa hattı üzerinde uygun çaplarda idarenin onaylacağı marka ve modelde çekvalf ve vana konulacaktır. Depo çıkışının hemen öncesinde bir adet vana akabinde pompa montajı yapılacak ardından da çekvalf ve vana konularak kolektöre bağlanacaktır.

Miktar		: 2 asıl + 1 yedek (toplam 3 adet)

Kapasite		: 100 m3/saat

Basma yüksekliği	: 35 mSS

Tip			: Kuru tipte çalışma özelliğinde dalgıç veya santrüfüj pompa

Özellikler		: Uygun kaide, vana, check valf, borular paslanmaz AISI 304 ve bağlantıları ile birlikte, frekans kontrollü

Armatür		: 6 adet PN16 vana (paslanmaz klepeli sürgülü vana ) 3 adet PN16 çalpara çekvalf

  - Terfi pompa caraskal sistemi

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: 500 kg, manuel

Özellikler		: Uygun yükseklikte,  kaide ve bağlantıları ile birlikte

  - Havalandırma sistemi

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: Terfi haznesi boyularına göre hazne hacminin saatlik 5 katı kapasitesinde

Özellikler		: Kanal tipte ve bağlantıları ile birlikte

Kullanılan Enstrümanlar

  - Seviye ölçüm sensörleri ve transmitörü

Miktar		: 1 adet

Tip			: Radar

Marka		: Vega, Endrres H, v.b. muadili

  - Debi ölçüm sensörü ve transmitörü

Miktar		: 1 adet  (terfi hattı üzerinde)

Tip			: Manyetik

Marka		: Krohne, Siemens, Endrres H, v.b. muadili

- TM4 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

Terfi merkezi kapsamında giriş noktasına bağlantı rögarı, terfi haznesi ve pompa istasyonu bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşacaktır. Giriş yapısında sepet ızgara, kapakları ve tahliye hattı, terfi ünitelere ait ekipman montajı ve borulaması yapılacaktır. Örnek mimari taslak proje verilmiştir, her terfi merkezi için bulunuduğu konuma ve atıksu akar kotlarına göre değişiklik gösterebilir. Detay mimari projeler bu detaylara göre ve ekipman gerçek ölçülerine göre yapılacaktır.

Yapım İşi

  - Atıksu terfi merkezi yapımı

Miktar		: 1 adet

Uzunluk		: 12 m

Genişlik		: 3,5 m

Derinlik 		: 5 m ( Uygulama esnasında aşağıda verilen zemin ve akar kotlarına göre derinlik değişebilecektir.)

Planlanan terfi noktasındaki yaklaşık zemin kotları aşağıda beliritilmiştir. Uygulama esnasında kotlar tekrardan kontrol edilecektir

Zemin kotu : 393,45 m

Atıksu borusu giriş kotu : 390,75 m

Terfi Haznesi zemin kazı kotu:386,75 m

Mekanik İşler , Ekipman Temini ve Montajı

  - Manuel kapak

Miktar		: 1 adet

Boyutlar		: 40 cm  x 40 cm

Tip			: Manuel

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz,

  - Manuel sepet ızgara

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: 50 m3/saat (minimum 0,5 m genişliğinde)

Tip			: Manuel temizleme, pergel vinç ile çıkartılabilir.

Elek genişliği	: 30 mm

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz

  - Terfi pompaları

Bu terfi istasyonunda o bölgede henüz yapılaşma olmadığı için terfi pompası konulmayacaktır.  Terfi pompası için uygun beton kaide oluşturalacaktır. Konulacak pompa İdare tarafından belirlenecek pompa özellikleri boyutları ile ilgili teknik föy verilecektir. Terfi pompası her an alınıp sisteme dahil olacak şekilde gerekli çıkış borusu, boru flanş ve vana bağlantıları hazır hale getirilecektir. Boru, boru bağlantıları ve boru flanşları AISI 304 paslanmaz malzemeden olacaktır. Elektrik, haberleşme ve su altyapısı yapılamayacak sadece terfi binası ve borulaması yapılacaktır.

Armatür		: 3 adet PN16 vana (paslanmaz klepeli sürgülü vana )

- TM5-1 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

Terfi merkezi kapsamında giriş noktasına bağlantı rögarı, terfi haznesi ve pompa istasyonu bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşacaktır. Giriş yapısında sepet ızgara, kapakları ve tahliye hattı, terfi ünitelere ait ekipman montajı ve borulaması yapılacaktır. Örnek mimari taslak proje verilmiştir, her terfi merkezi için bulunuduğu konuma ve atıksu akar kotlarına göre değişiklik gösterebilir. Detay mimari projeler bu detaylara göre ve ekipman gerçek ölçülerine göre yapılacaktır.

Yapım İşi

  - Atıksu terfi merkezi yapımı

Miktar		: 1 adet

Uzunluk		: 12 m

Genişlik		: 3,5 m

Derinlik 		: 5 m ( Uygulama esnasında aşağıda verilen zemin ve akar kotlarına göre derinlik değişebilecektir.)

Planlanan terfi noktasındaki yaklaşık zemin kotları aşağıda beliritilmiştir. Uygulama esnasında kotlar tekrardan kontrol edilecektir

Zemin kotu : 387,25 m

Atıksu borusu giriş kotu : 384,60 m

Terfi Haznesi zemin kazı kotu:380,60 m

Mekanik İşler , Ekipman Temini ve Montajı

  - Manuel kapak

Miktar		: 1 adet

Boyutlar		: 40 cm  x 40 cm

Tip			: Manuel

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz,

  - Manuel sepet ızgara

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: 50 m3/saat (minimum 0,5 m genişliğinde)

Tip			: Manuel temizleme, pergel vinç ile çıkartılabilir.

Elek genişliği	: 30 mm

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz

  - Terfi pompaları

Bu terfi istasyonunda o bölgede henüz yapılaşma olmadığı için terfi pompası konulmayacaktır.  Terfi pompası için uygun beton kaide oluşturalacaktır. Konulacak pompa İdare tarafından belirlenecek pompa özellikleri boyutları ile ilgili teknik föy verilecektir. Terfi pompası her an alınıp sisteme dahil olacak şekilde gerekli çıkış borusu, boru flanş ve vana bağlantıları hazır hale getirilecektir. Boru, boru bağlantıları ve boru flanşları AISI 304 paslanmaz malzemeden olacaktır. Elektrik, haberlşeme ve su altyapısı yapılamayacak sadece terfi binası ve borulaması yapılacaktır.

Armatür		: 3 adet PN16 vana (paslanmaz klepeli sürgülü vana )

- TM5-2 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

Terfi merkezi kapsamında giriş noktasına bağlantı rögarı, terfi haznesi ve pompa istasyonu bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşacaktır. Giriş yapısında sepet ızgara, kapakları ve tahliye hattı, terfi ünitelere ait ekipman montajı ve borulaması yapılacaktır. Örnek mimari taslak proje verilmiştir, her terfi merkezi için bulunuduğu konuma ve atıksu akar kotlarına göre değişiklik gösterebilir. Detay mimari projeler bu detaylara göre ve ekipman gerçek ölçülerine göre yapılacaktır.

Yapım İşi

  - Atıksu terfi merkezi yapımı

Miktar		: 1 adet

Uzunluk		: 12 m

Genişlik		: 3,5 m

Derinlik 		: 5 m ( Uygulama esnasında aşağıda verilen zemin ve akar kotlarına göre derinlik değişebilecektir.)

Planlanan terfi noktasındaki yaklaşık zemin kotları aşağıda beliritilmiştir. Uygulama esnasında kotlar tekrardan kontrol edilecektir

Zemin kotu : 424,45 m

Atıksu borusu giriş kotu : 422,95 m

Terfi Haznesi zemin kazı kotu: 418,95 m

Mekanik İşler , Ekipman Temini ve Montajı

  - Manuel kapak

Miktar		: 1 adet

Boyutlar		: 40 cm  x 40 cm

Tip			: Manuel

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz,

  - Manuel sepet ızgara

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: 80 m3/saat (minimum 0,8 m genişliğinde)

Tip			: Manuel temizleme, pergel vinç ile çıkartılabilir.

Elek genişliği	: 30 mm

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz

  - Terfi pompaları

Bu terfi istasyonunda o bölgede henüz yapılaşma olmadığı için terfi pompası konulmayacaktır.  Terfi pompası için uygun beton kaide oluşturalacaktır. Konulacak pompa İdare tarafından belirlenecek pompa özellikleri boyutları ile ilgili teknik föy verilecektir. Terfi pompası her an alınıp sisteme dahil olacak şekilde gerekli çıkış borusu, boru flanş ve vana bağlantıları hazır hale getirilecektir. Boru, boru bağlantıları ve boru flanşları AISI 304 paslanmaz malzemeden olacaktır. Elektrik, haberlşeme ve su altyapısı yapılamayacak sadece terfi binası ve borulaması yapılacaktır.

Armatür		: 3 adet PN16 vana (paslanmaz klepeli sürgülü vana )

- TM6-1 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

Terfi merkezi kapsamında giriş noktasına bağlantı rögarı, terfi haznesi ve pompa istasyonu bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşacaktır. Giriş yapısında sepet ızgara, kapakları ve tahliye hattı, terfi ünitelere ait ekipman montajı ve borulaması yapılacaktır. Terfi haznesinde seviye ölçümü radar tip seviye ölçüm sensörü kullanılacaktır. Örnek mimari taslak proje verilmiştir, her terfi merkezi için bulunuduğu konuma ve atıksu akar kotlarına göre değişiklik gösterebilir. Detay mimari projeler bu detaylara göre ve ekipman gerçek ölçülerine göre yapılacaktır.

Yapım İşi

  - Atıksu terfi merkezi yapımı

Miktar		: 1 adet

Uzunluk		: 12 m

Genişlik		: 3,5 m

Derinlik 		: 5 m ( Uygulama esnasında aşağıda verilen zemin ve akar kotlarına göre derinlik değişebilecektir.)

Planlanan terfi noktasındaki yaklaşık zemin kotları aşağıda beliritilmiştir. Uygulama esnasında kotlar tekrardan kontrol edilecektir.

Zemin kotu : 451,50 m

Atıksu borusu giriş kotu : 449,85 m

Terfi Haznesi zemin kazı kotu:445,85 m

Mekanik İşler , Ekipman Temini ve Montajı

  - Manuel kapak

Miktar		: 1 adet

Boyutlar		: 40 cm  x 40 cm

Tip			: Manuel

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz,

  - Manuel sepet ızgara

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: 150 m3/saat (minimum 0,8 m genişliğinde)

Tip			: Manuel temizleme, pergel vinç ile çıkartılabilir.

Elek genişliği	: 30 mm

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz

  - Terfi pompaları

Terfi Pompaları İdare tarafından temin edilecek olup, alınan terfi pompalarının idarenin deposundan alınarak nakledilmesi, yerine uygun kaideye konulması, boru, flanş, elektrik vb. bağlantılarının yapılması gerekmektedir. Boru, boru bağlantıları ve boru flanşları AISI 304 paslanmaz malzemeden olacaktır. Her pompa hattı üzerinde uygun çaplarda idarenin onaylacağı marka ve modelde çekvalf ve vana konulacaktır. Depo çıkışının hemen öncesinde bir adet vana akabinde pompa montajı yapılacak ardından da çekvalf ve vana konularak kolektöre bağlanacaktır.

Miktar		: 2 asıl + 1 yedek (toplam 3 adet)

Kapasite		: 150 m3/saat

Basma yüksekliği	: 40 mSS

Tip			: Kuru tipte çalışma özelliğinde dalgıç veya santrüfüj pompa

Özellikler		: Uygun kaide, vana, check valf, borular paslanmaz AISI 304 ve bağlantıları ile birlikte, frekans kontrollü

Armatür		: 6 adet PN16 vana (paslanmaz klepeli sürgülü vana ) 3 adet PN16 çalpara çekvalf

  - Terfi pompa caraskal sistemi

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: 500 kg, manuel

Özellikler		: Uygun yükseklikte,  kaide ve bağlantıları ile birlikte

  - Havalandırma sistemi

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: Terfi haznesi boyularına göre hazne hacminin saatlik 5 katı kapasitesinde

Özellikler		: Kanal tipte ve bağlantıları ile birlikte

Kullanılan Enstrümanlar

  - Seviye ölçüm sensörleri ve transmitörü

Miktar		: 1 adet

Tip			: Radar

Marka		: Vega, Endrres H, v.b. muadili

  - Debi ölçüm sensörü ve transmitörü

Miktar		: 1 adet  (terfi hattı üzerinde)

Tip			: Manyetik

Marka		: Krohne, Siemens, Endrres H, v.b. muadili

- TM6-2 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

Terfi merkezi kapsamında giriş noktasına bağlantı rögarı, terfi haznesi ve pompa istasyonu bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşacaktır. Giriş yapısında sepet ızgara, kapakları ve tahliye hattı, terfi ünitelere ait ekipman montajı ve borulaması yapılacaktır. Terfi haznesinde seviye ölçümü radar tip seviye ölçüm sensörü kullanılacaktır. Örnek mimari taslak proje verilmiştir, her terfi merkezi için bulunuduğu konuma ve atıksu akar kotlarına göre değişiklik gösterebilir. Detay mimari projeler bu detaylara göre ve ekipman gerçek ölçülerine göre yapılacaktır.

Yapım İşi

  - Atıksu terfi merkezi yapımı

Miktar		: 1 adet

Uzunluk		: 12 m

Genişlik		: 3,5 m

Derinlik 		: 5 m ( Uygulama esnasında aşağıda verilen zemin ve akar kotlarına göre derinlik değişebilecektir.)

Planlanan terfi noktasındaki yaklaşık zemin kotları aşağıda beliritilmiştir. Uygulama esnasında kotlar tekrardan kontrol edilecektir.

Zemin kotu : 492,40 m

Atıksu borusu giriş kotu : 490,60 m

Terfi Haznesi zemin kazı kotu:486,60 m

Mekanik İşler , Ekipman Temini ve Montajı

  - Manuel kapak

Miktar		: 1 adet

Boyutlar		: 40 cm  x 40 cm

Tip			: Manuel

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz,

  - Manuel sepet ızgara

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: 150 m3/saat (minimum 0,8 m genişliğinde)

Tip			: Manuel temizleme, pergel vinç ile çıkartılabilir.

Elek genişliği	: 30 mm

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz

  - Terfi pompaları

Terfi Pompaları İdare tarafından temin edilecek olup, alınan terfi pompalarının idarenin deposundan alınarak nakledilmesi, yerine uygun kaideye konulması, boru, flanş, elektrik, haberleşme vb. bağlantılarının yapılması gerekmektedir. Boru, boru bağlantıları ve boru flanşları AISI 304 paslanmaz malzemeden olacaktır. Her pompa hattı üzerinde uygun çaplarda idarenin onaylacağı marka ve modelde çekvalf ve vana konulacaktır. Depo çıkışının hemen öncesinde bir adet vana akabinde pompa montajı yapılacak ardından da çekvalf ve vana konularak kolektöre bağlanacaktır.

Miktar		: 2 asıl + 1 yedek (toplam 3 adet)

Kapasite		: 150 m3/saat

Basma yüksekliği	: 40 mSS

Tip			: Kuru tipte çalışma özelliğinde dalgıç veya santrüfüj pompa

Özellikler		: Uygun kaide, vana, check valf, borular paslanmaz AISI 304 ve bağlantıları ile birlikte, frekans kontrollü

Armatür		: 6 adet PN16 vana (paslanmaz klepeli sürgülü vana ) 3 adet PN16 çalpara çekvalf

  - Terfi pompa caraskal sistemi

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: 500 kg, manuel

Özellikler		: Uygun yükseklikte,  kaide ve bağlantıları ile birlikte

  - Havalandırma sistemi

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: Terfi haznesi boyularına göre hazne hacminin saatlik 5 katı kapasitesinde

Özellikler		: Kanal tipte ve bağlantıları ile birlikte

Kullanılan Enstrümanlar

  - Seviye ölçüm sensörleri ve transmitörü

Miktar		: 1 adet

Tip			: Radar

Marka		: Vega, Endrres H, v.b. muadili

  - Debi ölçüm sensörü ve transmitörü

Miktar		: 1 adet  (terfi hattı üzerinde)

Tip			: Manyetik

Marka		: Krohne, Siemens, Endrres H, v.b. muadili

- TM7 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

Terfi merkezi kapsamında giriş noktasına bağlantı rögarı, terfi haznesi ve pompa istasyonu bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşacaktır. Giriş yapısında sepet ızgara, kapakları ve tahliye hattı, terfi ünitelere ait ekipman montajı ve borulaması yapılacaktır. Terfi haznesinde seviye ölçümü radar tip seviye ölçüm sensörü kullanılacaktır. Örnek mimari taslak proje verilmiştir, her terfi merkezi için bulunuduğu konuma ve atıksu akar kotlarına göre değişiklik gösterebilir. Detay mimari projeler bu detaylara göre ve ekipman gerçek ölçülerine göre yapılacaktır.

Yapım İşi

  - Atıksu terfi merkezi yapımı

Miktar		: 1 adet

Uzunluk		: 10 m

Genişlik		: 3,5 m

Derinlik 		: 5 m ( Uygulama esnasında aşağıda verilen zemin ve akar kotlarına göre derinlik değişebilecektir.)

Planlanan terfi noktasındaki yaklaşık zemin kotları aşağıda beliritilmiştir. Uygulama esnasında kotlar tekrardan kontrol edilecektir.

Zemin kotu : 414,70 m

Atıksu borusu giriş kotu : 412,65 m

Terfi Haznesi zemin kazı kotu: 408,65 m

Mekanik İşler , Ekipman Temini ve Montajı

  - Manuel kapak

Miktar		: 1 adet

Boyutlar		: 40 cm  x 40 cm

Tip			: Manuel

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz,

  - Manuel sepet ızgara

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: 30 m3/saat (minimum 0,5 m genişliğinde)

Tip			: Manuel temizleme, pergel vinç ile çıkartılabilir.

Elek genişliği	: 30 mm

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz

  - Terfi pompaları

Bu terfi istasyonunda o bölgede henüz yapılaşma olmadığı için terfi pompası konulmayacaktır.  Terfi pompası için uygun beton kaide oluşturalacaktır. Konulacak pompa İdare tarafından belirlenecek pompa özellikleri boyutları ile ilgili teknik föy verilecektir. Terfi pompası her an alınıp sisteme dahil olacak şekilde gerekli çıkış borusu, boru flanş ve vana bağlantıları hazır hale getirilecektir. Boru, boru bağlantıları ve boru flanşları AISI 304 paslanmaz malzemeden olacaktır. Elektrik, haberleşme ve su altyapısı yapılamayacak sadece terfi binası ve borulaması yapılacaktır.

Armatür		: 3 adet PN16 vana (paslanmaz klepeli sürgülü vana )

- TM8 Terfi Merkezi yapımı ve ekipmanların montajı

Terfi merkezi kapsamında giriş noktasına bağlantı rögarı, terfi haznesi ve pompa istasyonu bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşacaktır. Giriş yapısında sepet ızgara, kapakları ve tahliye hattı, terfi ünitelere ait ekipman montajı ve borulaması yapılacaktır. Terfi haznesinde seviye ölçümü radar tip seviye ölçüm sensörü kullanılacaktır. Örnek mimari taslak proje verilmiştir, her terfi merkezi için bulunuduğu konuma ve atıksu akar kotlarına göre değişiklik gösterebilir. Detay mimari projeler bu detaylara göre ve ekipman gerçek ölçülerine göre yapılacaktır.

Yapım İşi

  - Atıksu terfi merkezi yapımı

Miktar		: 1 adet

Uzunluk		: 10 m

Genişlik		: 3,5 m

Derinlik 		: 5 m ( Uygulama esnasında aşağıda verilen zemin ve akar kotlarına göre derinlik değişebilecektir.)

Planlanan terfi noktasındaki yaklaşık zemin kotları aşağıda beliritilmiştir. Uygulama esnasında kotlar tekrardan kontrol edilecektir.

Zemin kotu : 421,70 m

Atıksu borusu giriş kotu : 419,90 m

Terfi Haznesi zemin kazı kotu: 415,90 m

Mekanik İşler , Ekipman Temini ve Montajı

  - Manuel kapak

Miktar		: 1 adet

Boyutlar		: 40 cm  x 40 cm

Tip			: Manuel

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz,

  - Manuel sepet ızgara

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: 40 m3/saat (minimum 0,5 m genişliğinde)

Tip			: Manuel temizleme, pergel vinç ile çıkartılabilir.

Elek genişliği	: 30 mm

Malzeme		: AISI 304 paslanmaz

  - Terfi pompaları

Terfi Pompaları İdare tarafından temin edilecek olup, alınan terfi pompalarının idarenin deposundan alınarak nakledilmesi, yerine uygun kaideye konulması, boru, flanş, elektrik , haberleşme  vb. bağlantılarının yapılması gerekmektedir. Boru, boru bağlantıları ve boru flanşları AISI 304 paslanmaz malzemeden olacaktır. Her pompa hattı üzerinde uygun çaplarda idarenin onaylacağı marka ve modelde çekvalf ve vana konulacaktır. Depo çıkışının hemen öncesinde bir adet vana akabinde pompa montajı yapılacak ardından da çekvalf ve vana konularak kolektöre bağlanacaktır.

Miktar		: 2 asıl + 1 yedek (toplam 3 adet)

Kapasite		: 40 m3/saat

Basma yüksekliği	: 20 mSS

Tip			: Kuru tipte çalışma özelliğinde dalgıç veya santrüfüj pompa

Özellikler		: Uygun kaide, vana, check valf, borular paslanmaz AISI 304 ve bağlantıları ile birlikte, frekans kontrollü

Armatür		: 6 adet PN16 vana (paslanmaz klepeli sürgülü vana ) 3 adet PN16 çalpara çekvalf

  - Terfi pompa caraskal sistemi

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: 500 kg, manuel

Özellikler		: Uygun yükseklikte, kaide ve bağlantıları ile birlikte

  - Havalandırma sistemi

Miktar		: 1 adet

Kapasite		: Terfi haznesi boyularına göre hazne hacminin saatlik 5 katı kapasitesinde

Özellikler		: Kanal tipte ve bağlantıları ile birlikte

Kullanılan Enstrümanlar

  - Seviye ölçüm sensörleri ve transmitörü

Miktar		: 1 adet

Tip			: Radar

Marka		: Vega, Endrres H, v.b. muadili

  - Debi ölçüm sensörü ve transmitörü

Miktar		: 1 adet  (terfi hattı üzerinde)

Tip			: Manyetik

Marka		: Krohne, Siemens, Endrres H, v.b. muadili

### .

- Kabul süreçleri

  - Kabul yapılması

Deneme ve devreye alma çalışmaları, başangıçta tesiste herhangi bir su olmadan kuru şartlar altında gerçekleştirilecektir. Yüklenicinin verdiği listeler doğrultusunda bir test programı hazırlanacak ve elektro-mekanik ekipmanın tamamı, bu program doğrultusunda test edilecektir. Bu testler sırasında bakılacak noktalar, kontrol edilecek ayrıntılar ekipmanların “İşletme ve Bakım Kılavuzu”nda yazan özelliklere göre belirlenecektir. Kuruda yapılan testlerin ardından tesise temiz kullanım suyu alınacaktır. Havuzlar, yarı seviyesine kadar doldurulacak ve tesisteki elektro-mekanik ekipmanın tamamı tekrar test edilecektir. Daha sonra tesise atıksu alınarak devreye alma işlemi tamamlanacaktır.

3 aylık deneme ve devreye alma çalışmalarının ardından, taahhüt edilen iş, sözleşmede yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandıktan sonra Yüklenici İşverene geçici kabulün yapılması için başvuruda bulunacaktır. Yapılan iş, denetim görevlisi tarafından ön incelemeye tabi tutulacaktır. İnceleme sonucu Teknik Şartname hükümlerine göre bir engel bulunmadığının anlaşılması durumunda tutanak düzenlenecek ve işin kabulü yapılacaktır.

İşletme personelinin eğitimi: İşveren tarafından tesisin işletmesinde görevlendirilecek personelin niteliklerinin uygunluğu tespit edildikten sonra, işletmeyi tek başlarına yürütebilecek düzeyde eğitilmeleri, işletme ve bakım talimatnamelerini öğrenmeleri ve 1 aylık kesintisiz işletme süresinin sonuna kadar Yüklenicinin personeli ile birlikte çalışacak ve tesisi yalnız işletebilecek düzeye gelmeleri sağlanacaktır. Bu kişilerle ilgili tüm sorumluluklar İşverene aittir.

Kullanma talimatlarının oluşturulması: Yüklenici tesis kapsamında bulunan ekipman ve enstrümantasyonların prospektüs, bilgi föyü, kurulu tesis çizimleri ve olması halinde imalat projelerini de içerecek şekilde tesisin işletilmesine yönelik gerekli bilgileri ihtiva eden bir talimat hazırlayıp, 3 (üç) kopya halinde İşverene verecektir. Talimatlar; tesiste en üst düzeyde güvenli ve sağlıklı işletme yapılarak tesisten azami performansın sağlanabilmesi için gerekli bilgileri, gerekli hallerde ünitelerin hangi noktalardan ve nasıl diğer ünitelerle bağlantısının kesileceği ve bu işlem için dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgileri, mekanik ekipman ve enstrümantasyonlar için periyodik bakım ve ikmal işleriyle ilgili bilgileri, gerekli hallerde mekanik ekipman ve enstrümantasyonların onarımı ve bakımlarında demontaj ve montajlarının nasıl yapılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile bakım veya onarım için işletmeden çıkartılması sürecinde ekipman veya enstrümantasyonun nasıl ikame edileceğine ilişkin bilgileri içerecektir. Talimatların oluşturulması iş kapsamındadır. Ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

Mekanik Ekipman ve Enstrümanları Özel Teknik Şartnamesi

Bu şartname, İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas OSB Atıksu Terfi Merkezleri Yapım İşi projesi kapsamında “yapım işleri” içinde yer alacak makine ve ekipmanların seçiminde ve montajında uyulması gereken hususları içermektedir.

Madde 1	Genel hususlar

Tesiste su ve atıksu ile temas eden tüm yüzeyler AISI 304 (paslanmaz çelik), temas etmeyen yüzeyler epoksi/galvaniz kaplı karbon çelik olacaktır.

Ekipmanlarda verilen markalar birbirinin muadili olacaktır.

Boru sistemi teslimatları genel olarak mekanik işlerin parçası olarak yapılacaktır. Boru hatlarının harici duvarlar, döşemeler v.b. içinden geçirilmesinin gerektiği yerlerde bina, tank, hazne v.b. içine duvar geçiş ve sızdırmazlık elemanları yerleştirilecektir. Bu işlemde, duvardan geçirilen borunun, bağlandığı sızdırmazlık plakası ile aynı malzeme sınıfında olması sağlanacaktır.

Şartnamede belirtilenden daha düşük kalitede malzeme veya teçhizat kullanıldığı tespit edildiği takdirde, Yüklenici, İşverenden herhangi bir maliyet talebinde bulunmaksızın söz konusu donanımı İşverenin isteği doğrultusunda tadil edecek ya da değiştirecektir.

Açık havada bulunacak donanım, hava koşullarından etkilenmeyecek ve herhangi bir yerinde su toplanmasına olanak bulunmayacak tarzda tasarlanmış olacaktır. Metal aksam doğrudan doğruya birbirleri ile birleştirilmeyecektir.

Tevsi için, gerekli yapılarda boru bağlantı imkânları tesis edilecektir.

Ünitede yer alan ve borulara ve vanalara monte edilen tüm sensörler, göstergeler, mekanik işlerin kapsamında tesis edilecektir.

Madde 2	Proje kapsamındaki mekanik ekipmanların ve enstrümanların özellikleri

  - Kapaklar

Tesiste kullanılacak penstoklar ve kapaklar minimum 4 mm kalınlıktaki AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden olacaktır. Kapaklar verimli ve tatmin edici çalışma için ilgili standartlara (TSE, ISO v.b.) göre imal ve test edilecektir.

Tesiste kullanılacak kapaklar Teknik Şartnamenin ilgili hükümlerine göre uygun ebatlarda paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.

- Malzemesi AISI 304 kalite paslanmaz

  - Manuel ince ızgara

Teknik Şartnamedeki bilgilere uygun olarak SS 304 paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.

  - Pompalar

Dalgıç pompalar

Tasarım, pompanın basma hattına kolayca otomatik olarak bağlanmasına imkan verecektir. Pompa bakım ve servis için kolaylıkla çıkarılabilecek özellikte olacaktır.

Dalgıç pompa ve kablosu su sızdırmazlık özelliğini kaybetmeden sürekli olarak suyun 15 m altında çalışabilecektir.

Dalgıç pompalar (11kw’nin üzerinde) hem su içinde hem kuruda çalışabilecek şekilde soğutma ceketli tip olacaktır. Pompa, gövdeye uygun bir şekilde tasarlanmış bir soğutma ceketi ile teçhiz edilmiş olacaktır. Su ceketi stator muhafazasının çevresini saracak olup, montaj tipine bağlı olmaksızın ısıyı dağıtacaktır. Soğutucu sıvının su ceketi içindeki sirkülasyonu ise fanın özel dizaynı ile veya yağ soğutmalılarda soğutucu yağ sirkülasyonu ayrı bir fanla sağlanacaktır. Soğutma amaçlı kanallar uygun boyutlarda yapılmak suretiyle tıkanmalar önlenecektir. Bahsi geçen soğutma sistemi, 50ºC’ye varan ortam sıcaklığında pompanın kesintisiz olarak çalışmasını sağlayacaktır. Firmalar soğutma ceketlerini ve soğutma şeklini gösteren teknik broşürlerini teklif ile birlikte vereceklerdir.

Pompa-motor arası sızdırmazlık, bir yağ haznesi içinde çalışan çift mekanik salmastra sistemi ile sağlanacaktır. Motor içindeki yağ haznesinin seviyesi dışarıdan kolaylıkla kontrol edilebilecektir.

Kızak, kaide ve akuplaj sistemi pompa ile birlikte verilecektir. Kızak borusu ve zinciri SS 304 paslanmaz çelik olacaktır.

Pompanın kuru tertipte kullanılması halinde emiş dirseğinde kolay sökülebilir temizleme deliği bulunacaktır.

Kuruda çalışan dalgıç pompalar için kızak takımı verilmeyecektir.

Motor aşırı ısınmaya karşı termistörler, sıvı kaçağına karşı sensörler ile korunmuş olacaktır. Bu koruma tertibatları teklifte detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

Pompa tipleri ve kapasiteleri Teknik Şartnamedekilere uygun olarak temin edilecektir.

Pompalar; santrifüj tip ve TSE’nin yürürlükteki standartlarına (TS 12599, TS EN ISO 9905, TS EN 25199) uygun olacaktır. Kuru tip terfi kuruda çalışabilen (soğutma ceketli) dalgıç pompalar, yaş tip terfi merkezlerinde dalgıç pompalar kullanılacaktır.

Pompa ünitesinin bütün yataklarında maksada uygun yağ veya gres ile iyi bir yağlama sağlanmış olacaktır. Yağlamanın şekli, yeterliliği ve emniyeti konusunda gerekli bilgiler verilecektir.

Pompalar iç ve dış yüzeyleri temizlendikten sonra korozyon ve atıksuya dayanıklı uygun nitelikteki astar ve epoksi boya ile boyanacaktır.

Pompa gövdesi ve fan arası boşlukta değiştirilebilir tipte aşınma halkası bulunacaktır. İmalatlarında aşınma halkası bulunmayan firmalar bunun yerine geçebilecek sistemi tekliflerinde belirteceklerdir.

Pompaların üzerinde teknik özelliklerini gösteren madeni bir etiket bulunacaktır.

Pompaların üzerinde dönüş yönü dökümde kabartmalı olarak veya madeni bir plaka monte edilerek gösterilecektir.

Teklif edilecek her tip pompanın performans karakteristikleri meydana gelecek toplam terfi miktarını, enerji tüketimi ve debiye göre sabit hızdaki verimini gösterecektir. Bu karakteristikler pompaların çalışma performansının sıfırdan maksimum kapasiteye kadarki bütün karakteristiklerini ihtiva edecektir.

Yüklenici önereceği diğer tip pompalarda İşverenin onayını aldıktan sonra kullanabilecektir.

Pompa çarkları ve kaplamaları, kullanılacak sıvı ve akıcılar için uygun malzemelerden olacak ve sıvı tarafından korozyona maruz kalmayacaktır.

Pompalar kaliteli, dayanıklı malzemeden yapılmış olacak, bakım ve tamiri kolay olacak, emniyetli ve sürekli bir çalışma temin edecektir.

Asgari malzeme özellikleri:

- Gövde			: Dökme demir GG-25,

- Fan				: Paslanmaz çelik veya dökme demir GG-25,

- Mil				: SS 304 kalite paslanmaz çelik,

- Aşınma halkaları		: SS 304 kalite paslanmaz çelik veya dökme demir,

- Cıvata ve somunlar	: SS 304 paslanmaz çelik olacaktır.

Her pompa grubu, elektrik motoru ile akupleli ve kaidesi ile birlikte, bütün mekanik ve elektrik ekipman aksesuarını ihtiva edecektir.

Bütün pompalarla ilgili teknik detaylar Yüklenici tarafından temin edilecektir.

Pompalar, bulunduğu üniteye uygun seçilmiş ve tasarlanmış olacaktır.

Pompa ve motor, arada herhangi bir kolon sistemi olmadan, elastik bir kavrama ile veya direkt akuple edilecek tipte olacaktır.

Düşey milli monoblok kuru tip pompalar

Pompa ve motor, arada herhangi bir kolon sistemi olmadan, elastik bir kavrama ile veya direkt akuple edilebilecek tipte olacaktır.

Elastik kavramalar mil ısınmasından dolayı eksen yönündeki küçük hareketlere, eğilme momentinden dolayı radyal yöndeki küçük açılara karşı görevini tam yapacaktır.

Elastik kaplinin üzerinde koruyucu muhafaza bulunacaktır.

Aksi belirtilmedikçe pompalarda mekanik salmastra kullanılacaktır. Salmastra sistemi çift taraflı mekanik salmastra (tungsten karbürlü veya silikon karbürlü) her ikisi de yağ yıkamalı ve soğutmalı (dalgıç pompalarda olduğu gibi bir yağ haznesi içinde) olacaktır.

Pompa gövdelerinde veya ünitenin diğer uygun yerlerinde kolay sökülebilir temizleme delikleri bulunacaktır.

  - Elektrik motorları

Elektrik motorları -30ºC ile +50ºC arasındaki ortam sıcaklığında ve nemli ortamda çalışabilecek özelliklerde olacaktır.

Kuru tip monoblok pompa motorlarının koruma tipi en az IP 55, izolasyon sınıfı F, motor terminallerinin koruma tipi ise IP 55 olacaktır.

Dalgıç pompalar (kuruda çalışan dalgıç pompa dahil) elektrik motoru IP 68 koruma ve H sınıfı izolasyonlu 180ºC ısıya dayanıklı imal edilmiş olacaktır. Motor sargılarında her bir faz için termistör bulunacaktır. Yüklenici, motor imalatçısı firmalardan alacakları H sınıfı izolasyonlu motor imal edildiğine dair belgeyi teklif ile birlikte vereceklerdir.

Motorlar, anma çalışma frekansının ±%5, anma çalışma geriliminin ±10 değişmesi halinde anma çalışma güçlerini sağlayacaktır.

Pompaları tahrik için kullanılan elektrik motorları, aksi belirtilmedikçe Kısa Devre Sincap Kafesli Asenkron tipte imal edilmiş olacaktır.

Motorların inşa tipi aksi belirtilmedikçe V1 olacaktır.

Motorların yol alma momentleri vana açık ve terfi borusu boş iken, pompaları ilk harekete geçirmeye yeterli değerde olacaktır.

Motorların üzerinde teknik özelliklerini gösterir etiketleri bulunacaktır.

Motor beslemesi 380 V ile yapılacak ancak İşverenin Teknik Şartnamede belirtmesi halinde daha farklı gerilimlerde beslenen motorlar kullanılacaktır.

Teknik Şartnamede istenen karakteristik değerlerin sağlanması ve emniyet sınırları içinde kalınması şartıyla alternatif motor gücü teklif edilebilir.

Teknik Şartnamede gereği istenen motor devir sayısından daha düşük devir sayılı motor teklif edilebilir.

  - Kreynler

Pompa istasyonlarında ve projesinde belirtilen yerlerde montaj ve demontajda kullanılacak gezer köprü, monoray vinçler ve kreynler maksimum çalışma ve yüküne göre denenmiş Türk Standartları veya onaylanmış eşdeğerine uygun şekilde imal edilecektir.

Kaldırma ve indirme hareketlerinde, köprü yatay hareketlerinde gerekli anlarda durmayı sağlayacak şekilde fren tertibatı bulunacaktır. Kaldırma ve indirme hareketinde hızlı ve yavaş (çift basmalı) hareket modu olacaktır.

Bütün vinç, bocurgat halatları galvanizli çelik tel olacak ve kaldırma makinaları için yapılmış ekstra-fleksi cinsten olacaktır. Tel halat çapı maksimum yüke göre tayin edilecektir.

  - Seviye/Fark ölçüm sensörleri ve transmitörü

Yüklenici, Şartnamede belirtildiği gibi eksiksiz bir enstrüman çevrimini temin ve tesis edecek ve bağlantılarını yapacaktır. Yüklenici, gerekirse alçak ve yüksek alarm ile ya da bağlantıları uzağa iletmek için ek teçhizat dahil etmekle beraber, seviye ölçümünü PLC sistemine arabirim ünitesi ile bağlayacaktır.

Havuz seviyeleri sürekli ölçüm ile olacaktır. Diğer ölçümler; taşmayı önlemek veya pompaların boş çalışmaması için sınır ölçüm değerleri olacaktır. Kapasitif seviye sensörü olacaktır. Duvara monte edilecektir. Ölçüm hassasiyeti, sensör üzerinde zamanla meydana gelecek birikimlerden etkilenmeyecektir.

Ölçüm hücresi: Krom-nikel resistif, muhafaza alüminyum veya İşverenin onaylayacağı başka bir malzeme olacaktır.

Sensör boyları montaj yerlerine göre uygun seçilebilecektir. Kablo bağlantı başlıkları suyun içerisinde kalmayacak ve müdahale edilebilecek yerlere konacak veya uygun platform yapılacaktır.

Seviye ölçümü, radar seviye ölçme aletlerinin istenildiği yerlerde, kontaklı, radar frekansta çalışan eko zaman ölçüm cihazı ile yapılacaktır. Seviyesi ölçülen sıvının yüzeyinden detektöre geri akseden titreşimleri iletecektir. Ayrı kontrol sistemi ile birlikte verici ve alıcısı bulunan bir detektörden oluşacaktır.

Ekipman, otomatik sıcaklık dengeleme mekanizması ile birlikte temin edilecek ve belirtilen iklim şartları altında işletilmesi için onaylanmış dizayna uygun olacaktır.

Detektör açık veya kapalı bir tankın içine monte edilmeye uygun olacak ve tamamen kapalı ve üzerine gelebilecek su etkilerine karşı korunmalı olacaktır.

Radar seviye sensörünün transmitteri en az IP 65, sensörü IP 68 koruma sınıfında olacaktır. Kompakt tiplerde sensör ve transmitterin her ikisinin birden koruma sınıfı IP 68 olacaktır.

Kontrol üniteleri sıfır ile belirli bir aralıkta bağımsız dengeleme özelliklerine sahip olmalı ve çıkışı seviye ile orantılı olarak 0/4–20 mA veya 0–10 V arasında olmalıdır.

Hassasiyeti standart olarak ölçülen değeri %0,5 olup, istenirse %0,2 hassasiyete kadar inebilecektir.

Detektör ve kontrol üniteleri arasındaki bağlantı piyasada bulunan ekranlı tip kablo olmalı ve ekipman projesine uygun yeterli uzunlukta eksiz kablo ile birlikte verilmelidir.

Yüklenici her ekipmanın istenilene uygun olduğundan emin olmalı ve özellikle kesilme mesafesi ile yayılan ışının açısına veya konikliğine dikkat edilmelidir.

Seviye transmitterleri ise; mikroişlemci kontrollü olacak, kalibrasyon tuşlara basılarak kolayca gerçekleştirilecek, akıllı tip denilen bu cihazlarla ölçüm sırasında oluşan hataları tespit etmek ve mikroişlemci teknolojisinin sağladığı avantajlardan yararlanmak mümkün olması nedeniyle bu tip seçilecektir.

Mikroişlemci kontrollü kapasitif veya hidrostatik sensörlerle kullanılacaktır.

Cihaz raf tipi olarak tasarlanacak, genişliği arzuya göre sahada tek raf kutusu içine veya panoda birçok transmitter tek bir rafın içerisine monte edilecektir.

Akım çıkışı		: 0/4-20 mA

Voltaj çıkışı		: 0/2-10 V

Besleme voltajı	: 220 AC 50 Hz

Koruma sınıfı	: IP 65

Minimum/maksimum değerleri için 2 adet potansiyelsiz kuru kontak, hata alarmı için bir adet potansiyelsiz kuru kontak içerecektir.

Cihaz içerisinde l0 x l0 boyutlu bir matris olacak, tuşlar vasıtası ile matris üzerinde ilerleme, kalibrasyon değerlerini görme veya değiştirme imkânı olacaktır.

Cihaz üzerindeki LCD göstergeden, seviye değerini metre, % veya m3 olarak okumak mümkün olacak, ayrıca bir gösterge kullanmaya gerek olmayacaktır. Ayrıca cihazda ya da sensörde meydana gelen hataları açıklayan hata kodları bu göstergeden görülebilecektir.

Cihazda minimum 2 adet limit kontağı ve l adet hata alarm kontağı olacak ve bu nedenle ayrıca bir kontaktöre ihtiyaç olmadan, tek bir cihazla seviyeyi görmek ve iki noktada alarm almak mümkün olacaktır.

  - Debi ölçüm sensörü ve transmitörü

Mikroişlemci kontrollü, koruma sınıfı en az IP 67 olacaktır.

Cihaz çıkış sinyali 4-20 mA olacaktır.

2-satırlı LCD göstergede anlık ve toplam akışı izleme imkanı veren dijital göstergeler olacaktır.

Çalışma sıcaklık aralığı -40°C ile +130°C olmalıdır.

Hassasiyet %0,5 ölçecektir. Debimetrelerin düşük akış bastırma özelliği olacaktır.

Muhafaza malzemesi paslanmaz çelik, elektrot malzemesi 1.4435 olacaktır.

Puls frekansı 2 ila 1000 Hz aralığında ve puls genişliği azami 10 s olacaktır.

Elektrik iletkenliği 5 mikroSiemens/cm’den büyük sıvıların debisini ölçmek üzere tasarlanmış, mikroişlemci kontrollü hassas elektromanyetik debimetreler kullanılacaktır. Hata oranı, ölçü sahasının %10-100'ü arasında, ölçülen değerin %0,5'ini geçmeyecektir. Böylece cihaz düşük debilerde bile yüksek hassasiyetini koruyacaktır.

Gösterge iki sıralı olup, anlık ve toplam debi değerlerini aynı anda izlemek mümkün olacak, ayrıca iki renkli bar grafik gösterge veya yanıp sönen uyarı ile anlık değeri ve limit değerinin aşılıp aşılmadığını uzaktan görme imkânı olacaktır.

Uygulamaya ait program değerleri tam olarak bilinmese bile cihazda bir tuşa basılarak kendi kendini programlayabilecektir.

Debimetrenin çalışması sırasında tüm kalibrasyon değerleri cihazın belleğinde saklanacak, herhangi bir arıza sonucu elektronik kısım değiştirilse bile, eski değerler tekrar cihaza yüklenebilecek ve kaybolmalarına müsaade edilmeyecektir.

Elektrotlar paslanmaz çelik 1.4571’den olacak, yine ölçülecek sıvının özelliğine göre değişik malzemeler kullanılabilecektir.

Koruma sınıfı: transmitter için en az IP 67, primer ünite için en az IP 67.

Beslenme voltajı	: 85-260 VAC, 50/60 Hz

Akım çıkışı		: 0/4-20 mA

Cihazda bir adet röle çıkışı, limit değeri, akış yönü veya hata alarmı olarak kullanılabilecek yedek olarak ikinci bir röle çıkışı veya dijital çıkış da temin edilebilecektir.

Transmitter ve sensör ayrık olacak, projesinde belirtilen noktaya montajı için yeteri kadar eksiz kablo ile temin edilecektir.

Primer üniteler, IP 67 olarak seçilmiş ve en az 3 m derinlikte su altına kazara batmaya uygun olacaklardır.

Yüklenici primer üniteleri borular, flanşlar, fitingler v.b. ile ilgili gerekliliklere uygun flanşlarla temin edecektir.

Debimetre akışın girdiği yönde maksimum 5 hat çapı, çıkış yönünde 2 hat çapı düz hat mesafesine ihtiyaç duyacaktır.

Alan sargıları tamamen muhafazalı olacaktır.

Transmitter gövdesi boyalı alüminyum, polyamide gibi kırılmaya dayanıklı malzemeden mamul olacaktır.

Tüm debimetreler OIML R49 sertifikasına veya ISO 17025 standardına göre akredite bir laboratuvardan alınmış kalibrasyon sertifikasına haiz olacaktır.

  - Enstrümantasyon

Tüm debimetre ve saha ölçüm cihazlarının temini, kalibrasyonu, montajı, minimum ve maksimum set ayarları ve diğer ayarları ile otomasyon sistemine adaptasyonu (bu amaçla yapılan kablolama ve diğer işçilikler de dâhil) bu işin kapsamındadır.

Tüm enstrümantasyon ekipmanları sistemin sağlıklı işlemesi için tek marka ve tek bir taşeron tarafından temini ve montaj süreci ile işletmeye alma ve personel eğitimi gerçekleştirilecektir.

Bu temin ve montaj işleri ile eğitimler ve işletmeye alma işleri Yüklenici elemanları tarafından yapılmayacaktır. Yüklenici elemanları ilgili sürecin organizasyonu ile ilgileneceklerdir. Aynı marka üretimi olmayan ekipmanlar için temin ve montaj taşeronun garanti verdiği ve İşverenin onay verdiği markalar olabilecektir.

Enstrüman ölçüm cihazlarına (debi, seviye, pH, iletkenlik, basınç ölçer v.b.) ilişkin kalibrasyon sertifikaları, ekipman temini ile birlikte İşverene sunulacaktır. İmalatçı fabrika laboratuvarında kalibrasyonu yapılmış ürünler için “Ekipman Teklif Formu” ve “Ekipman Temin Formu” ile birlikte imalatçı laboratuvarına ait Akreditasyon Belgesi, ürün temini ile birlikte kalibrasyon sertifikası verilecektir. Kalibrasyonu tesiste yapılacak ekipman varsa, İşverenin Müşavir/Proje Koordinatörü gözetiminde yapılacak ve tutanak altına alınacaktır.

Kalibrasyonu tesiste yapılabilecek enstrümanlar için özel tampon çözelti gerekli ise bunlar bedelsiz olarak verilecektir. Temin edilecek tampon çözeltiler kalibrasyonlu (izlenebilir) olacak, son kullanma tarihi, raf ömrü gibi değerlere dikkat edilecektir.

Tanımlanan işlerin taşeron tarafından yapılacağına dair sözleşme İşverene verilecektir.

Bu sözleşmeden sonra ilgili ekipmanların temini süreci başlayacaktır. Her türlü sensör, transmitter ile bunlara ilişkin güç kaynaklarının giriş ve çıkış devreleri birbirinden optik veya galvanik olarak izole edilmiş olacaktır. Enstrümanların kalibrasyonu ve bakımı için verilecek gerekli eğitimler tedarikçi firmanın uzman elemanları tarafından verilecektir. Transmitterlerin üzerinde dijital göstergesi ve SCADA ile uyumlu RS232 veya RS485 seri haberleşme portu olanlar tercih edilecektir. Projelerinde ve kumanda devrelerinde pompa ve motorlara ait yatak ve sargı sıcaklıklarına ilişkin bir kontrolün bulunduğu durumlarda ilgili sensörler ekipmanın üzerinde mevcut olacaktır. Saha elemanları; elektromanyetik debimetreler, radar seviye ölçerler, basınç ölçer, pH ölçer, iletkenlik ölçer v.b. oluşmaktadır. Pano elemanları; göstergeler, debi toplayıcıları, seviye, debi göstergeleri v.b. oluşmaktadır.

İstasyonlarda yapılacak her türlü analog ölçümü sensörler ve transmitterler aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Tüm sensör ve transmitterler çıkışları, standart 4–20 mA veya günümüz dijital saha bus teknolojilerine (Profinet, Profibus PA, Profibus DP, Foundation Fieldbus v.b.) uygun seri haberleşme yapabilen tipten olacaktır. Mühendislik birimlerine (lt/sn, amper, volt v.b.) dönüşüm transmitter veya kontrolör cihazları tarafından yapılacak ve tüm ölçüm sonuçları kullanıcıya mühendislik birimleri şeklinde yansıtılacaktır.

Kullanılacak sensör ve transdüser girişleri, ölçüm yapılacak noktalara ve çıkışları da kontrolör cihazının analog girişlerine uygun şekilde bağlanacaktır.

Tüm sensörler ve transdüserler 24 V DC veya 220 V AC ile beslenecektir. Her türlü sensör, transdüser ile bunlara ilişkin güç kaynaklarının giriş ve çıkış devreleri birbirinden optik veya galvanik olarak izole edilmiş olacaktır.

Seçilecek transmitterler en az IP 67, sensör IP 68 olacaktır. Suyla temas eden sensör malzemesi suya dayanıklı, korozyona uğramayan ve atıksuda kullanılabilir türden olacaktır.

Transdüserler veya bunları besleyen güç kaynaklarının arızalanması durumunda en kısa sürede değiştirilmesine olanak tanımak amacıyla, kullanılacak tüm transdüserler ve güç kaynakları küçük boyutta ve DIN ray tipi olacaktır.

Tüm sistemin karar vermesinde rol oynayan transdüser ve sensörlerin doğru ölçüm yapabilmesi çok önemli bir parametredir. Sensörlerin ve transdüserlerin yapacağı her hata sistemin karar mekanizmalarının yanlış çalışmasına neden olabileceğinden, önerilecek sensör ve transdüserler hassas ve güvenilir cihazlar olmasına özellikle dikkat edilecektir.

Sensörler, transdüserler, transmitterler, güç kaynakları v.b. saha elemanları, pompa istasyonlarında sıkça yapılan pompa kaldırma ve durdurma işlemleri veya yük değişimleri sırasında enerji devrelerinde meydana gelen geçici olaylardan (şoklar, transientler, gerilim yükselmeleri v.b.) etkilenmeyecek şekilde korunmuş olmalıdır.

Teklifle beraber kullanılacak sensörlerin marka, modelleri verilecektir. Teknik özelliklerini gösteren kataloglar verilecektir.

  - Enstrümantasyon panoları

Yüklenici, lokal olarak montajını yapacağı her transmitter için prosese uygun bir pano yapacaktır. Enstrümantasyon panoları bina içi kullanımda en az IP 54 ve bina dışı kullanımda en az IP 65 koruma sınıfında olacaktır. Bu panolar içerisinde:

a) İstasyonda kullanılacak tüm ray tipi transdüserler (akım, gerilim v.b.)

b) İstasyonda kullanılacak sensörlerin varsa transmitter cihazları

c) 24 V DC güç kaynakları

d) Gerekli görüldüğü yerlerde, her bir sayısal giriş sinyali için bir adet enversör kontaklı 24 V DC yardımcı röle

e) Gerekli görüldüğü yerlerde, her bir sayısal çıkış sinyali için bir adet enversör kontaklı 24 V DC yardımcı röle

f) İstasyon alarm rölesi olarak kullanılacak bir adet enversör kontaklı 24 V DC röle

g) Kontrolör sensör ve transdüser beslemeleri için sigorta ve koruyucu elemanlar

h) Kilitli “ Remote / Lokal ” selektörü

i) Alarm rölesi reset butonu

j) Lamba test butonu

k) Alarm lambası

l) Yerel gösterim işlemleri için kullanılacak sayısal gösterge cihazları ve lambaları

m) Yerel kumanda işlemleri için kullanılacak butonlar

n) Bakım ve onarım anında kullanılacak 1 adet 220 V AC sigortalı ray tipi priz

o) DIN ray tipi bağlantı klemensleri

p) Diğer aksesuarlar

4-20 mA çıkışlı kontrolörler: Kontrolörler genellikle ayarlanabilir- 4-20 mA çıkışı içerecek, iki adet farklı sensörden gelen 4-20 mA sinyalini kabul edebilecektir. Bu tip kontaktörlerde bir adet kontak çıkışı mevcut olacak istenilen sayıda kontrolör 4-20 mA sinyal çıkışına seri olarak bağlanabilme imkânları olacaktır.

Aşırı akım, gerilim korumalı olacaktır.

Koruma sınıfı: en az IP 44

Besleme gerilimi: 220 V AC veya 24 V DC

Giriş sinyali: 4-20 mA

Seviye, debi ve basınç göstergeleri; dijital olacak, skalalar proses değişkenine göre % m, m3/sa v.b. şeklinde ölçümlerle gösterilecektir. Dijital göstergeler 4 basamaklı ve değişen ondalık sayı gösteren tip olacaklar ve eksi ve artı sayıları gösterecektir. Gösterge sayıları yaklaşık 14 mm yükseklikte olacaktır. Standart 96 x 48 mm DIN formunda olacaktır. 4–20 mA veya 0–10 V giriş sinyalini kabul edecek ve geçerli mühendislik birimlerinde gösterecektir. Saniyede en az 10 örnekleme yapacak, uzaktan kumanda edilebilen, gösterilen sayıyı dondurma düzenine sahip olacak, 220 voltluk beslenen tip olacaktır.

Yapım Genel Teknik Şartnamesi

## Madde 1	Genel hükümler

### İdari Şartname ve Sözleşmede bulunmayan veya açıkça belirtilmemiş hususlar var ise, öncelikle Türk Standartları, yoksa uluslararası teknik standartlar geçerli olacaktır. İlgili standartlarda veya uluslararası teknik standartlarda açık olarak belirtilmeyen veya ihtiyari olarak bırakılan hususlarda, İşverenin yazılı talimatına uyulacaktır.

### Bu şartnamenin her şeyi kapsadığı varsayılmayacak, Yüklenici firma bu şartnameye dahil olmadığı açıkça belirtilmeyen, prosesin gereği yapılması gerekli inşaat, mekanik, elektrik, tüm tesis ve ekipman işlerini Sözleşme Bedeli dahilinde yapacaktır.

### Madde 2	Tanımlar

### Bu şartnamede;

Terfib Ünitesi	: İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas ve Karma OSB Atıksu Terfi Merkezleri

Madde 3	İşlerin kapsamı

Bu Teknik Şartname çerçevesinde, Terfi merkezi ile ilgili olarak yapılacak olan işler ana başlıkları ile aşağıdakileri kapsamaktadır:

Genel

### Teknik Şartname kapsamında yer alan Genel Yerleşim Planı, Hidrolik Profil, v.b. çizimlerini yeterli görmeyerek, ayrıntılı tasarım ve inşa için gerekli tüm saha incelemelerinin yapılması, gerekli bilgilerin toplanması ve varsa değişikliklerin belirlenerek, değerlendirilmesi.

### Terfi merkezi için, inşaat, hidrolik, makine ve elektrik mühendisliği projeleri, yardımcı işler ve gerekli teçhizatı kapsayan İhale Dokümanlarında belirtildiği şekli ile Deneme Çalışmasının yapılması.

### İhale Dokümanlarında belirtilen tüm mekanik donanım ve elektrik tesisatın tasarımı, üretimi, üretim yerinde test edilmesi, paketlenmesi, temini, teslimi, montajı ve boyanması veya yüzeyde işlenmesi.

### Elektrik şebekesinden enerji temini, kesintisiz güç kaynakları, acil enerji temin sistemi, tüm uzaktan kumanda sistemleri, programlanabilir işlemci (PLC) sistemleri ile gerekli diğer bütün ekipman ve sistemlerin temin ve tesis edilmesi.

### İhale Dokümanlarında belirtilmiş olan inşaat mühendisliği işlerinin yapımı ve bu kapsamda belirtilen imalat, kazı, bina, yapı gibi bütün hizmetlerin, ünitelerin ve teçhizatın sağlanması.

### Bütün ünitelerin çalıştırılması, amaçlanan kullanıma ve istenilen standartlara, görevlere ve garantilere uygunluğun kanıtlanması için, İhale Dokümanlarında belirtildiği şekilde saha kabul testlerinin yapılması, işletmeye alma ve deneme çalışmalarının yapılması.

### Tesisin işletimini ve bakımını anlatan el kitaplarının hazırlanması, işletme personelinin eğitimi ve bir koruma amaçlı bir bakım sisteminin kurulması ve işletilmesi.

### İşlerin her türlü çiziminin hazırlanması.

## Madde 4	Yer teslimi, projelerin tanzimi, tasdiki, bedelleri ve inşaat işleri

### Yer teslimi, Sözleşme imzalanması (İşe Başlama ve Bitirme Tarihi) hükümleri uyarınca yapılır.

### Terfi merkezinin çalışır hale getirilmesi için gerekli olan her türlü altyapı ve üstyapı işlerine ait uygulama projelerinin hazırlanması, İşveren onayı ve İşverene sunulması ile ilgili her türlü işlem ve harcama Yükleniciye aittir.

### Terfi merkezinin çalışılabilir hale getirilmesi için gerekli olan her türlü yapı, tesisat, alt yapı ve üst yapı inşaatları, montaj v.b. her türlü iş Yükleniciye aittir. Yüklenici, tüm bu işleri İhale Dokümanları hükümleri çerçevesinde gerçekleştirerek, Terfi merkezini işletmeye alacaktır.

## Madde 5	Terfi merkezi

Bu bölümde, Yüklenici tarafından Tesisin uygulama projelerine göre inşaat, mekanik ve elektrik v.b. işlerinde uygulanacak prensip ve parametreler açıklanmıştır.

### Yüklenici, İhale Dokümanlarında belirtilen; makina, elektrik ve inşaatla ilgili tüm işlerin sorumluluğunu almış olacaktır.

### Yüklenici, İhaleye teklif vermekle, Teknik Şartname kapsamında belirtilen işleri Teklif Dosyasında belirtilen şartlara uygun olarak bitireceğini garanti etmiş sayılır.

### Yüklenici, patent kullanım hakkını gerektirecek durumlarda, hukuki ve parasal gereklilikleri karşılamalıdır.

### Yüklenici tarafından İhale Dokümanlarına uygun olarak yapılan tesisatın, bakım ve işletim masrafları ile yerel şartlara uygunluğunun İşverenin değerlendirmesinden geçmesi esastır.

### Terfi merkezinin tam entegrasyon içerisinde birlikte çalışması esastır.

### Terfi merkezinin genel, mekanik ve elektrik tasarımı (özellikle yataklar, contalar, kontak noktalar ve diğer aşınabilen parçalar v.b.) sık bakım ve ayarlanma gereksinimi olmayacak şekilde yapılacaktır. Mekanik ve elektrikli kısımlar uygun bina ve kapaklar içine yerleştirilecektir.

### Aşınabilen tüm parçalar rahatça ulaşılabilecek konumda olacak ve kolayca değiştirilebilecektir.

## Madde 6	Tesis tasarımı

### Tasarım hesapları, Türk Standartları, uluslararası teknik standartlar, Türk İş Kanunları ile İşverenin onay verdiği, uluslararası alanda kabul gören diğer kanun ve standartlara göre yapılacaktır.

### Tesisin hidrolik tasarımı, uluslararası alanda kabul görmüş kriterler, denklemler ve katsayılar kullanılarak yapılacaktır.

### Yüklenici, Tesisin hidrolik tasarımında, kabul görmüş kriterlerden farklı bir tasarım kriteri kullanacak ise, teklif ettiği alternatif kriteri tüm ayrıntıları ile İşverenin onayına sunacaktır.

### Terfi merkezleri beton elemanları endüstriyel atıksuya uygun dayanıklılıkta minimum C30 beton kalitesinde ile yapılacak, su ile temas eden bütün yüzeyler sertifikalı paslanmaz çelik olacaktır. Mekanik ve elektrik kısımları ise İhale Dokümanlarının ilgili kısımlarında belirtildiği şekilde olacaktır.

### Koruyucu kaplamalar en az on (10) yıl bakıma ihtiyaç duymayacak şekilde uzun ömürlü olmalıdır. Atıksu ile temas eden ve kalıcı olarak gömülmeyen tüm betonarme boru, kulvar, kanal ve yapılar dayanıklı kaplamayla korunmalıdır.

### Yüklenici, mimari tasarım için aşağıdaki kriterleri kullanacaktır:

- Yörede bulunan malzemelerin, mümkün olan en yüksek kullanımı,

- İklim şartlarına uygun malzeme ve bina elemanları kullanımı,

- Yapıların korunma ve temizliğine yönelik malzeme kullanımı,

- Uzun süre düşük bakım gerektiren malzeme kullanımı,

- Yapıları hem iç hem de dış kaynaklardan koruyacak yeterli su geçirmezlik,

- Yağmur suyunun giderilmesi için uygun provizyon,

- Personelin kaldığı ve hassas makina ile teçhizatın bulunduğu binaların yeterli ısı ve ses yalıtım ergonomilerinin sağlanması,

- Tesis ile mekanizmanın soğutulması ve korunması için kullanılacak, doğal ve mekanik bina havalandırma tesisatı gereksinimlerinin tam olarak göz önünde bulundurulması,

- Personelin ve araçların binalara uygun yaklaşım ve kolay ulaşımını sağlama çalışmaları.

## Madde 10	Performans testleri ve garantileri

### Performans testleri, Yüklenici ile birlikte İşveren ve/veya görevlendirdiği kişilerin de hazır bulunduğu bir ortamda gerçekleştirilecektir.

### Performans testleri, çalışma işlemine göre seçilecek olup, Yüklenicinin performans garantilerinin her birinin doğruluğunu tespit etmek için yapılacaktır. Yüklenici, bu kapsamda bir test programı hazırlayacak ve İşverenin onayına sunacaktır. Performans test programının süresi devreye alma ve kabul süreci olmak üzere toplam üç (3) ay’dır.

### Yüklenici, Tesisin tüm ünitelerinin mekanik, inşaat ve elektrik işlerini bitirdikten sonra, performans testlerine başlayabilir.

### Performans testleri süresince Tesis, Yüklenici tarafından görevlendirilen personelin kontrolü altında olacaktır, bununla birlikte İşverenin yeterli sayıdaki personel ve temsilcisinin de sürekli olarak çalışmalara katılmasına izin verilecektir.

### Yüklenici, burada belirtilen her performans kriterini, İhale Dokümanlarında belirtilen şartlar altında gerçekleştirecektir.

### Terfi merkezinin ünitelerinin deneme çalışmasında bir kanalı kapatmak ve akışları diğer kanallara tekrar dağıtmak gerekebilir. Yüklenici, geçici akış dağıtımını sağlamak ve çalışmalar boyunca günlük akış değişimlerini simüle etmek için gerekli tüm düzenlemeleri yapacaktır.

### Çalışmalar, performans garantilerinin herhangi birini karşılamakta başarısız olursa, Yüklenici, aksaklığı bulacak ve istenen performans düzeyine ulaşılması için gerekli ayarlama, tamirat, modifikasyon veya değiştirme tekliflerini yazarak bir (1) haftalık süre içerisinde, İşverene bildirecektir. Test süresince böyle bir aksaklık ortaya çıktığı takdirde, İşverenin belirleyeceği süreye göre test periyodu arttırılacaktır.

### Yüklenici, söz konusu performans çalışmalarını, yapım işinin bitiminden itibaren üç (3) ay içerisinde sağlamak zorundadır. Şayet, bu süre içerisinde garanti edilen performans çalışmaları yerine getirilemez ise, işin başlamasından, istenilen ve garanti edilen performansların sağlanmasına kadar geçecek her gün için Sözleşmenin ilgili maddesinde belirlenen miktar ve oranlarda günlük gecikme cezası uygulanır.

### Her türlü gecikmelerden doğacak ceza miktarlarının toplamı teklif bedelinin %10’unu geçemez. Daha fazla gecikme durumunda İşveren, Sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutarak, Yüklenicinin teminat ve ödemelerine el koyar ve işi Yüklenici nam ve hesabına tamamlar.

### Garanti edilen performanslardan birinin veya daha fazlasının sağlanamaması sebebi ile uğranılacak her türlü zarar, yapılacak harcama ve ödenecek cezalar Yüklenicinin alacak ve/veya teminatından kesilir.

## Madde 11	Otomasyon

### Tesisin çalışması ve kontrolü, PLC ve otomasyon sistemi ile kontrol edilerek, çıkan arıza ve aksaklıkların sesli ve görüntülü olarak izlenebilmesi için gerekli her türlü altyapı Yüklenici tarafından kurulacaktır.

### Kurulacak olan otomasyon sistemi, Teknik Şartnamenin ilgili hükümlerinde detaylı olarak açıklanacaktır.

### Kurulacak olan otomasyon sistemi için, her türlü mühendislik hizmetleri, donanım, yazılım, montaj, devreye alma ve eğitim hizmetleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

### Tesisin tüm fonksiyonları otomasyon sistemi üzerinden kontrol edilebilmeli ve gerektiğinde müdahale edilebilmelidir.

### Otomasyon sistemi UPS (kesintisiz güç kaynağı) destekli olacaktır. İhtiyaç duyulduğunda UPS sistemi en az bir (1) saat kesintisiz güç sağlayabilecektir.

### Sistemde çalışan motor, pompa, v.b. ekipmanların çalışma süreleri, otomasyon sistemi sayesinde kaydedilebilecek ve gerektiğinde günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma sürelerinin raporları alınabilecektir.

### Otomasyon programındaki tüm pencereler, yazılımla ilgili eklemeler Yüklenicinin önerisi ve İşverenin istekleri doğrultusunda olacak ve karşılıklı mutabakat sağlanacaktır.

### Tüm montaj, en iyi kalitede işçilik ve ustalıkla yerine getirilecektir. Her durumda, Yüklenici, kapsamdaki işler için diğer kişi ve firmalardan temin edeceği malzeme ve hizmetlerin, Teknik Şartnamede belirtilen koşullara uygun olmamasından birinci derecede sorumlu olacaktır.

### Kullanılacak tüm malzemeler, uluslararası standartlara uygun olacaktır. Kullanılacak olan ekipmanlar ISO, VDE, IEC standartlarından en az ikisini taşımalıdır. Tüm malzemeler için geçerli olmak üzere, daha çok standarda sahip olanlar tercih edilecektir.

## Madde 12	İşlerin aplikasyonu

### İşlerin aplikasyonu (yerleşimi), İşverenin onaylayacağı şekilde yapılacak ve Ulusal Koordinat Sistemi’ne bağlanacaktır. Yüklenici, referans koordinat noktaları oluşturacaktır. Bu noktalar, ya mevcut binalar üzerinde yer alarak, açık bir şekilde işaretlenerek belirlenecek, ya da onaylanmış yerlerde beton içinde çelik pimler tespit etmek suretiyle oluşturulacaktır. Referans noktalarını ve bunların koordinatlarını gösteren çizimlerin iki (2) nüshası İşverene verilecektir.

### Yüklenici, kesin olarak yerleştirilmemiş bütün yapılar için, mevcut özellikleri göz önünde tutarak ve çizimler hakkındaki yorumu ile İşverenin de takdirini temel alarak, pozisyonlar önerecektir. Bütün yapıların kesin seviyeleri, İşlerin tasarımı sırasında Yüklenici tarafından belirlenecektir. Esas seviyeler, çizimler üzerinde gösterilen seviyelerden farklı olmayacaktır.

### Yüklenici, beton içine çelik pimler koyarak veya sahada başka güvenilir işaretleyiciler kullanarak, kesin pozisyonları tespit edecektir. Yüklenici, bütün bu belirleme pozisyonlarının ayrıntılı çizimlerini içeren kayıtları İşverenin onayına sunacaktır. Çizimler, İşveren tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça, hiç bir işe başlanmayacaktır.

### Yüklenici, İşverenin talimatları doğrultusunda uygun yerlere geçici nirengi noktaları yerleştirerek muhafaza edecek ve geçici nirengi noktalarını, mevcut kalıcı nirengi noktalarıyla aynı hizaya getirecektir.

### Yüklenici, arazi ölçüm ve belirleme işinin layıkıyla yerine getirilmesi için, İşveren tarafından onaylanan, vasıflı ve tecrübeli arazi ölçüm elemanları istihdam edecektir. Ayrıca, İşverenin gerekli kontrolleri yapabilmesi amacıyla her türlü imkanı sunacaktır.

### Yüklenici tarafından kullanılacak arazi ölçüm aletleri, modern ve yapılacak işe uygun olacaktır.

### Yüklenici, işlerde kullanılan bütün arazi ölçüm aletleri için, yetkili merciler tarafından yakın zamanda verilmiş olan ayar belgelerini sunacaktır. Ayrıca, aletler altı (6) ayda bir ayarlanacaktır.

### Yukarıda belirtilen arazi ölçüm faaliyetleriyle ilgili bütün saha kitapları, hesaplar, haritalar ve benzer dokümanlar arazi ölçüm işinin bitmesinden sonra İşverene teslim edilecektir.

## Madde 13	Standartlar

### Aksi belirtilmediği takdirde, bütün malzeme ve işçilik, Alman Standartları (DIN), İngiliz Standartları (BS) veya bu standartlara karşılık gelen kabul edilmiş tüm standartlar ile Türk Standartları (TS) ve Teknik Şartnamede belirtilen diğer standartların gereklerine uygun olacaktır. İlgili Türk Standartları’nın koyduğu asgari şartlara riayet edilecektir.

### Yüklenici, ihtiyaç duyulması halinde, Teknik Şartnamede söz konusu olan her türlü standart, el kitabı veya onaylı ulusal standardın bir (1) kopyasını İşverene sunacaktır. Ayrıca Yüklenici, temin edilen malzemeye ait diğer standart, el kitabı veya ulusal standartların kopyalarını da sahada bulunduracaktır.

### İşveren herhangi bir standardın İngilizce veya Türkçe çevirisini isterse, Yüklenici yedi (7) gün içerisinde bu tercümeleri temin ederek İşverene sunacaktır.

### Söz konusu standartların dışında işin devamı sırasında gerekli olabilecek standartların temin bedeli, Yüklenici tarafından karşılanacak ve bunların temini için Yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

### Burada tam olarak belirtilmemiş veya standart ya da el kitapları kapsamı içine girmeyen her türlü malzeme ve işçilik, birinci sınıf iş üretebilecek kalitede olacaktır. İşveren, teklif edilen malzemelerin tamamının veya bir bölümünün işlerde kullanılmaya uygun olup olmadığına karar verecektir. İşverenin bu konudaki kararı kesin ve nihai olacaktır.

## Madde 14	Çizimler ve hesaplar

### Tesisin projelendirilmesi Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu projelendirme hem tesis hem de inşaat işleri için topografik etüt, saha araştırması, jeoteknik değerlendirme, avan projeler, şemalar, detay projeler, yapım çizimler v.b. yanı sıra Sözleşme gereklerine riayet etmek için gerekli diğer tüm araştırmaları, hesapları, analizleri ve değerlendirmeleri kapsayacaktır.

### Tesislerin projelendirilmesi ile ilgili tüm projeler, çizimler ve belgeler Sözleşmeye uygun olarak Yüklenici tarafından İşverene verilecektir.

### Sunulacak bu evraklarda yer alan bilgilerin kaynağına veya menşeine bakılmaksızın, verilen tüm evrakların içeriğinden tümüyle Yüklenici sorumludur.

### Yüklenici işleri yalnızca onaylanmış projelere, çizimlere ve belgelere uygun olarak yapacaktır.

### Yüklenici, proje ve çizimleri Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren bir (1) ay içerisinde İşverene sunacaktır. Bu süre sonunda, avan projeleri İhale Dokümanlarında verilen işin kesin detaylarının yer aldığı “Uygulama Projesi” oluşturulacaktır.

Uygulama Projesi

Yüklenici, inşaat işleri ve tesisin montajıyla ilgili tüm hususları gösteren detay hesapları ve çizimleri bu kapsamda verecek ve aşağıdakileri içerecektir:

- İşlerin tüm detaylarına ilişkin genel düzenlemenin ve teklif edilen proje ile ilgili tam bilgi vermek için gerekli olabilecek diğer cihaz ve parçaların komple yapım çizimleri.

- Tesislerin montajı için gerekli tüm kutu delikleri, cıvata ve boru delikleri, yuvalar, aralıklar, çerçeveler, hendekler, borular ve süpürgelikler, v.b. elemanların konumunu gösteren temel çizimler.

- Genel düzenleme, vaziyet planı ve boyutların detaylandırıldığı dağıtım tesisi, yol verici, enstrüman ve kontrol panosu çizimleri.

- Tüm OG-AG tek hat şemaları, akım yolu projeleri, kontrol-otomasyon ve enstrüman projeleri çizimleri.

Bu çizimler tüm devre ve bileşenlerin detaylarını gösterecek ve kullanılan tüm sembollerin açıklaması ve çizimlerde işaretlenmiş devrelerin yazılı tanımıyla birlikte bütün olacaktır.

### Çizimler, İşveren tarafından ilke olarak onaylandığını belirtir şekilde “damgalanarak” imzalandığında “onaylanmış” sayılacaktır.

### Yüklenici tarafından verilmiş herhangi bir çizimin İşveren tarafından onaylanması, Yükleniciyi, Teknik Şartname’de belirtilen sorumluluklarından ve yükümlülüklerinden kurtarmayacaktır.

### İşverenin onayı alınmadan önce başlanan imalat veya fabrikasyon işinin sorumluluğu tümüyle Yükleniciye ait olup, onaylanmış çizimlere uymak için gerekli tüm değişikliklere ve çizimler onaylandıktan sonra binalarda ve yapılarda yapılması gereken tüm tadilatlara ait masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu tür tadilatlar yeniden onaylanmak üzere İşverene sunulacak revize edilmiş çizimlerde gösterilecektir.

### Onay alınmadan önce hazır olan iş, İşveren tarafından onaylanmış çizimlere uygun olmadığı takdirde kabul için bir gerekçe olarak düşünülmeyecektir.

### İster onaylanmış, isterse onaylanmamış olsun, her türlü farklılık, hata veya ihmalden Yüklenici sorumludur.

### Yüklenici ayrıca elektrik ve mekanik ekipmanlar için de detaylı hesapları, ek çizimleri ve bunlarla ilgili belgeleri vermekle yükümlü olacaktır.

### Sunulan bütün belgeler ilgili maddelerde öngörülen hükümlere uygun olacaktır.

### Yüklenici, aksi belirtilmedikçe İşverene aşağıda belirtilen sayıda kopya verecektir.

Uygulama Projesi							3 kopya

Uygulama Projesi Plastik Negatif Film Olarak		1 kopya

Uygulama Projesi .tif Formatında Taranmış Olarak	1 kopya

İşletim ve Bakım El Kitapları					1 kopya

İmalatçı Test Belgeleri						1 kopya

## Madde 15	Belgelerin hazırlanması, sunulması ve onaylanması

### Tasarımlar, projeler ve belgelerin hazırlanmasına ve sunulmasına ilişkin usul Sözleşmeye uygun olacaktır.

### Bir tasarım, proje veya belgenin onayının kısmi veya şartlı yapılması mümkündür. Bu gibi belgelerde, örneğin; “............ye ilişkin olarak onaylanmıştır” (bu durumda belirli kısımlar belirtilmelidir) veya “......... şartıyla onaylanmıştır” (bu durumda, belirtilen işe başlanmasından önce Yüklenici tarafından yapılması gereken işlemler sayılacaktır) ibareleri bulunabilir. Bu gibi durumlarda, Yüklenici işleri, sadece onaylı kısımlara uygun olarak veya şart koşulan işlemler yapılıp İşveren tarafından yazılı olarak teyit edildikten sonra yerine getirecektir.

### Yüklenici, bütün ünitelerin tasarımında uluslararası metrik sistemi kullanacaktır.

### Yüklenici, tarafından sunulan bütün projeler, A1 ebadını geçmemek üzere, ISO standardına uygun kağıtlara çizilmiş olacaktır. Her projenin sağ alt köşesinde, Yüklenici tarafından önerilen ve İşveren tarafından da onaylanan standart bir lejant bulunacaktır.

### Projeler belirtilen ölçeklerde veya Yüklenicinin önerilerinin açıkça ve ayrıntılı bir biçimde görülmesine uygun olacak ölçekte çizilecektir. Ölçekler genel olarak 1:1, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 veya 1:100 şeklinde olacaktır. Kullanılan ölçekler projeler üzerinde gösterilecektir.

### Projelerde, ilgili durumlarda karşılıklı referanslar ile kritik kodlar ve ebatlar gösterilecektir. Bütün planlarda “kuzey” yönü gösterilecektir.

### Proje baskıları, açık ve kararmayan zemin üzerinde koyu ve solmaz çizgiler şeklinde olacaktır. Baskı, iyi kalite, en az 80 gramlık dayanıklı kağıda yapılacaktır. Negatifler için, 75 mikronluk sağlam plastik film kullanılacaktır.

### Bütün hesaplar için A4 ebadında kağıt kullanılacaktır. Tesis ölçülerinde, en az 1:20 ölçeğinde olmak üzere bütün ön boyutlar ve en az 1:10 ölçeğinde olmak üzere bağlama donanımı ve kumanda panosu projeleri gösterilecektir.

### YÜKLENİCİ tarafından Sözleşmeye uygun olarak sunulacak tasarım ve belgeler genel olarak aşağıdaki hususları içerecektir:

- İçindekiler listesi,

- Kapsam (içindekilerin tanımı ve sunulan belgelerin amacı),

- Sonuç ve tavsiyeler,

- Kullanılan referanslar, spesifikasyon şartları, kurallar, el kitapları ve destekleyici belgeler, tasarımlara dayanan proje numaraları ve adları,

- Tasarım yaklaşımının açıklanması,

- Kullanılan ölçütler, parametreler ve yöntemler

- Test usulleri, analizler ve sonuçlar,

- Hesaplar ve cetveller,

- Nitel açıklamalar ve sonuçlara ilişkin görüşler,

- Varsa diğer ilgili bilgiler,

- Ekler.

### Yüklenici, kullanılan numaraların tekerrürünü önlemek üzere tasarımlar, projeler ve belgeler için bir referans numarası sistemi oluşturacaktır. Tasarım, proje ve belgelerdeki numaralar ve başlıklarda verilen bilgiler, bunlarla ilgili yönetim, iletim ve iletişim işlerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlamalıdır.

### Yüklenici tarafından her proje, daha önce onaylanmış tasarım ve belgelere dayanacaktır. Birbirleriyle bağlantılı projeler eksiksiz ve kendi başına yeterli bir takım olarak aynı anda sunulacaktır. Nüshaların her biri içindekiler listesiyle birlikte, düzenli paketler halinde bir araya getirilecektir.

### Yüklenici, kendi taşeronlarının, malzeme satıcılarının ve kumanda/bağlama donanım imalatçısının projelerini kontrol etmekten sorumlu olacaktır.

### Tesis kalemlerinin imalatına, İşverenin bunlarla ilgili çizimlere ilişkin onayı alınana kadar başlanmayacaktır. Bu şarta uyulmamasından doğan masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

### İşveren, işin ilerlemesi için, daha önce onaylanmış bir proje, çizim veya belgeye verdiği onayı geri çekebilir veya değiştirebilir. Bu durumda, geri çekme veya değiştirme konusunda Yükleniciye yazılı olarak bilgi verecektir. Yüklenici, bu bilgileri aldıktan sonra işler konusunda gerekli önlemleri derhal almak ve İşvereni bilgilendirmek zorundadır.

## Madde 16	Tesis çalışma çizimleri

### Teknik Şartname’ye uygun olarak hazırlanacak olan Tesis Çalışma Çizimleri aşağıdakileri kapsayacak ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır:

- Genel düzenleme çizimleri ve kesit görünüşler, tam boyutlu olarak, iş kapsamında temin edilecek bütün tesis ve yardımcı ekipmanları ayrıntılı olarak gösterecektir.

- Elektrik ve/veya mekanik bağlantı gerektiren bütün Mühendislik ve telemetri sisteminin çalışma çizimleri.

- Mümkün olan durumlarda temelleri ve bunların üzerindeki yükü gösteren çizimler. Tesis içinde yer alacak nesnelerin ağırlıkları ve malzeme ve rötuşların türleri de dahil olmak üzere her nesnenin boyutsal kurma ve montaj çizimlerini kapsayacaktır.

- Her tür elektrikli tesis bağlantı şemaları. Bu şemalarla birlikte çeşitli ekipman kalemleri güvenlik cihazları arasındaki bütün bağlantıları gösteren kapsamlı bir kablo şeması da sunulacaktır. (terminal harfleri, ekipman üzerinde kullanılacak terminal işaretlerine uyacaktır).

- Elektrik tellerini muhafaza eden boruların, istasyon boruları ve valfların planları. Bu planlarda elle ve uzaktan kumanda ile çalıştırılan cihazlar ve kontrol sistemleri ve devrelerin şemaları da bulunacaktır.

- Yüklenici tarafından temin edilecek bütün tesis ve yardımcı ekipmanları kapsayan tam ve detaylı listeler.

- Yukarıda belirtilmeyen bütün öteki tesis unsurlarına ilişkin her türlü ek çizim.

### Çalışan bir sistem oluşturan elektrikli tesisin bütün unsurları ve bununla ilgili veya bu sistemin çalışması için gerekli olan her türlü mekanik ünite aynı anda İşverene sunulacak ve saha montajı için devre fonksiyonlarını ve gerekli detayları gösteren açık şemaları da kapsayacaktır. Yüklenici tarafından görevlendirilen taşeronlar ve imalatçılar tarafından hazırlanan tesis çalışma çizimlerinin sorumluluğu Yükleniciye ait olacak ve İşverene iletilmeden önce kontrol edilecektir. Bu tür çalışma çizimlerinde Yüklenicinin bu kontrolü yaptığını gösteren bir hat bulunacaktır. Bu şekilde kontrol edilmeyen ve üzerine not düşülmeyen çalışma çizimleri kabul edilmeyecek ve Yükleniciye iade edileceklerdir.

## Madde 17	İnşaat işleri çizimleri

### İnşaat işleri çizimleri Teknik Şartname’ye uygun olacak ve aşağıdakileri kapsayacak ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır:

- Ön çalışma çizimleri,

- Plan çizimleri ve kesit görüntüleri,

- İnşaat işleri ve yapısal çizimler,

- Drenaj ve öteki boşaltma sistemi çizimleri,

- Yol ve genel alan işleri çizimleri ile

- İnşaat işleri kapsamındaki işlere ilişkin her türlü öteki çizim.

## Madde 18	Proje raporu

### Bütün çalışma çizimlerinin tamamlanmasından sonra Yüklenici her bir tesis unsuru ve ilgili hidrolik, yapısal, mekanik ve elektrik hesaplamaları da dahil olmak üzere her bir ana işteki montaj ve her ana yapı için teknik faktörleri ve proje kriterlerini açıklayan kapsamlı bir Proje Raporu sunacaktır.

## Madde 19	Çizimlerdeki değişiklikler

### İşverenin, Yüklenici tarafından sunulan her türlü çizime verdiği onay, tesisin Sözleşme çerçevesinde temini ve montajı için gerektiğinde ve masrafları kendisine ait olmak üzere Yüklenici tarafından değiştirilmesine tabi olacaktır.

## Madde 20	Ek çizimler

### Yüklenicinin, kendi personelinin kullanımı için gerek duyduğu her türlü çizim ve bu çizimlerin yorumlanması amacıyla gerek duyulan her türlü ek çizim Yüklenici tarafından hazırlanacaktır.

## Madde 21	İlerleme raporu

### Yüklenici, her ay İşverene, işteki gelişmeleri takip edebilmesi amacıyla yeterli bilgiyi içeren ilerleme raporları sunacaktır. Raporda çizimlerin, projenin, imalatın, testlerin durumu ile ödemelerin durumuna yer verilecektir.

## Madde 22	Geçici işlere ait projeler

### Yüklenici, işe başlama emrini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde İşverene onaylanmak üzere bütün geçici işlerin, inşaata ilişkin tesisin ayrıntılı çizimlerini, hesapları ve diyagramatik veya yazılı yöntem beyanlarını ve işlerle ilgili olarak uygulamayı önerdiği inşaat yöntemlerini sunacaktır. Yüklenici, önerisini hazırlarken yerin altında ya da üstündeki binalara veya öteki yapılara zarardan kaçınma ihtiyacını göz önünde tutmalıdır. İşverenin, Yüklenici tarafından sunulan geçici işlere ait projeleri, çizimleri ve düzenlemeleri incelemesi ve değişiklik yaparak ya da yapmadan rızasını belirtmesi, Yüklenicinin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

### Yüklenici, işler nedeniyle veya bununla bağlantılı olarak monte edilen veya temin edilen bütün geçici işlerin, tesisin ve cihazların güvenliği, korunması ve bakımından tek başına ve tamamen sorumlu olacaktır.

### Yüklenici, sürekli işlere gelebilecek herhangi bir zararı önleyecek şekilde bütün geçici işleri, tesis ve cihazları ortadan kaldıracaktır.

## Madde 23	Tipik detay çizimlerinde değişiklik

### Çizimlerde, işler çerçevesinde Yüklenici tarafından temin edilecek ekipman ve tesis kalemleri için temellerin; makine sabitleştirmelerinin; havalandırma kanalları, döşeme destekleri, örtüler, destekler, duvar veya zeminlerdeki girinti ve boşluklara ilişkin pozisyonlar, ebatlar veya düzeyler için tipik detayların gösterilmesi durumunda Yüklenici, bu pozisyonlar, düzeyler veya ebatların doğru olduğundan emin olacaktır. Bu çizimlerin, kendisi tarafından temin edilen kalemlere uygun hale getirilmesi için değiştirilmesi gerektiğinde Yüklenici bu değişikliklerin çizimlerini hazırlayacak ve onay için İşverene sunacaktır.

## Madde 24	İmalat ve montaj çizimleri

### Yüklenici veya taşeronları tarafından temin edilen tesis unsurlarının veya ekipmanlarının, fabrika imalatı veya montajı için çizimler gerektiğinde bu tür çizimler Yüklenici tarafından temin edilecek ve onaylanmak üzere İşveren sunulacaktır.

### Bu çizimlerde makina sabitleştirmesi için temel detayları, kaynak, eşleştirme işaretleri, montaj şemaları, elektrik devre ve kablo döşeme şemaları gibi atölye imalat detay çizimleri ve bağlantılar gibi öteki ayrıntılar bulunacak ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır. Bütün bunlar Tesisin uygun bir şekilde kurulması ve montajı ile işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olması durumunda kullanılacaktır.

### Tesisin belirli bir parçasının çizimlerinde bölümler, imalatçının parça numarası açıkça belirtilmiş olarak tanımlanacaktır. Eğer referans çizimleri kullanılıyorsa, bu çizimlerin onay tarihi de belirtilecektir. Çizimlerde ebatlara ve izin verilen toleranslara da yer verilecektir.

## Madde 25	Yüklenicinin yapım ve montaj çizimleri

### Yüklenici, yapıldığı şekliyle yapım ve montaj çizimlerini de hazırlayarak İşverene sunacaktır. Bu çizimler aşağıdakileri kapsayacaktır:

- Parça listeleri ve yedek parça siparişi için referans numaraları ile birlikte önemli kalemlerin iç inşasını gösteren çizimler,

- Bütün borular, bağlantılar ve tesisatı v.b. gösteren tesisin ve yardımcı kısımların tam montaj çizimleri,

- Binalardaki kablo hendekleri ve borular da dahil olmak üzere bütün mekanik ve elektrik tesisini gösteren genel düzenleme çizimleri,

- Herhangi bir yapıda, zeminde, duvarlarda, tavanda gömülü kablo borularının detaylı düzenlemeleri,

- Ana devrelerin detaylı kablo döşemesi, kablo güzergah ve elektrik plan şemaları,

- Kontrol tertibatı genel düzenlemesi, şema ve kablo planları,

- Tesisin bütün unsurları arasındaki bağlantıların şemaları (örneğin ana ve yardımcı anahtar tabloları, kontrol tabloları, motorlar, cihazlar, röleler, elektronik ve bağlı ekipmanlar v.b. üzerinde kısım değerleri ve türleri uygun bir şekilde belirtilmiş olarak).

### Yüklenici bu çizimlerini, bunlara göre detaylandırılan işlerin tamamlanmasından sonra bir (1) ay içinde tamamlayarak İşverene sunacaktır.

## Madde 26	Çizimlerdeki bilgi yanlışları

### Yüklenici, kendisi tarafından temin edilen çizimlerdeki ve bilgilerdeki her türlü farklılık, hata veya eksiklikten bunların onaylanmış olup olmadığına bakılmaksızın sorumlu olacaktır.

## Madde 27	Kalite kontrol sorumlulukları ve testler

### Numune alma ve test için özel yükümlülüklerine ilaveten, Yüklenici, iş kalitesini kontrol etmek ve Teknik Şartname’ye uygunluğu sağlamak üzere, bütün malzemelerin, işçilik, tesisat ve ölçüm aletlerinin test edilmesinden ve masraflarının karşılanmasından sorumlu olacaktır.

### Yüklenici, ihale kapsamındaki her türlü işin, bütün unsurlarının Sözleşme gereklerine uygun olmasını sağlayacak kalite kontrol prosedürleri oluşturmak ve devam ettirmekten sorumludur. Yüklenici, kadrosunda bulunan uygun vasıflı bir üyeyi kalite kontrolünün bütün yönlerinden sorumlu olmakla görevlendirecektir.

### Yüklenici, işe başlama emrini aldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede bir kalite kontrol planı hazırlayarak İşverenin onayına sunacaktır. Bu planın onaylanması, Yükleniciyi işlerin Teknik Şartname gereklerine uygun olmasını sağlamak yükümlülüğünden kurtarmaz.

### Yüklenici, testler için bütün numuneleri ve kalite kontrolüyle ilgili olarak gerekli depolama, paketleme ve taşıma imkanlarını sağlayacaktır. Yüklenici, test prosedürlerinde kullanılan bütün tüketim malzemelerini, bütün test cihazlarını ve laboratuvar hizmetlerini de sağlamak ve masraflarını karşılamak zorundadır.

### Yüklenici, kalite kontrolü veya diğer hususlarla ilgili bütün muayene ve testlerin, ister sahada ister başka yerde olsun, gerektiği gibi yerine getirilmesini ve uygun düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır.

### İşveren, hazırlanmakta olan işi muayene etmeyi ve satıcı tesislerindeki testlere nezaret etmeyi talep edebilir. Yüklenici, İşverenin bu muayeneleri yapabilmesi için, satıcı firmaya ait tesislerdeki test ve çalışma programlarını yeterli bir süre önceden İşverene bildirecektir.

### Sahaya teslim edilen mamul maddeler ve malzemeler, Yüklenici tarafından muayene edilecektir. Eğer varsa, giderilebilecek veya önemsiz kusurlar ancak İşverenin onayladığı şekilde giderilebilir. Daha ciddi kusurlara sahip malzemeler, düzeltme veya değiştirme için, satıcıya iade edilecektir.

### İşveren tarafından veya adına yapılan muayene veya testler, Yükleniciyi kalite kontrolüyle ilgili yükümlülüklerinden kurtarmayacaktır.

### Kalite Kontrol kayıtları, test belgeleri, raporlar, garanti ve fabrika test belgeleri ile saha test ve muayenelerine ilişkin günlük kayıtlar, Yüklenici tarafından tutulacak, ilgili oldukları kısımlar açıkça belirtileceklerdir. Bu belgeler, ilgili referans standardı veya ilgili Teknik Şartname maddesi tarafından öngörülen bilgileri içerecek ve İşverene teslim edileceklerdir.

### İşveren, Tesiste kullanılacak malzeme ve ekipmanlar için aşağıdaki testleri isteyebilir.

- Fabrika Kabul Testleri,

- Montaj Öncesi Testler,

- Saha Montaj Testleri.

### Yüklenici, muayene ve testlerin ne şekilde yapılacağını İşverene sunacaktır. Muayene ve test işlemleri İşveren onayından sonra yapılabilecektir.

### Kullanılacak malzeme ve ekipman, ilgili teknik şartnamelerinde belirtilen özelliklerde olacak, malzemenin nakliyesi ve montajı üretici firmanın öngördüğü şekilde tekniğine uygun olarak yapılacaktır.

### Yüklenici, sipariş edilen, teslim edilen, kusurlu bulunan, iş sırasında kaybolan veya ihtiyaçlardan fazla olduğu anlaşılan, kalite kontrolüne tabi mallar ve malzemelerin onaylanmış bir biçimde ayrıntılı ve güncel envanterlerini tutacaktır. İşveren bu kayıtları her zaman için görmek hakkına sahip olacaktır. Her ay bu kayıtların bir özeti İşverene teslim edilecektir.

## Madde 28	Garanti süresi

### Garanti süresi, kabulden itibaren 24 (yirmidört) aydır, bu süre Sözleşme’nin 13. maddesine uygun olarak gerçekleştirilecek kabul tarihinden itibaren başlar. Tesisteki inşai yapılar sızdırmazlık ve çökmeye karşı, kullanılan her türlü mekanik ekipman ve güç elektroniği sistemleri ile enstrümanları, kötü kullanım hali dışında, imalat ve işçilik hatalarına karşı garanti kapsamında olacaktır.

## Madde 29	Güvenlik

### Yüklenici işleri, Türk Güvenlik Mevzuatı ve Standartları ile Uluslararası Güvenlik Mevzuatı ve Standartlarına uygun hareket ederek gerçekleştirecektir. Sahada, kendisi tarafından görevlendirilen personelin ve de malzemenin tüm güvenliği Yükleniciye aittir.

### İşverenin, sahadaki çalışma yöntemini ve her türlü güvenlik aracını veya kurtarma teçhizatını yetersiz veya eksik bulduğu durumda, Yüklenici, verilen talimata uygun olarak çalışma yöntemini değiştirecek veya ek güvenlik ve kurtarma teçhizatını sağlayacaktır. Bu çeşit talimatlar Yükleniciyi sorumluluktan azletmeyecek veya Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

### Yüklenici, sahanın içinde veya dışında meydana gelen ve yaralanmaya yol açan her türlü kaza durumunda derhal İşvereni de bilgilendirecektir. Bu bildirim, başlangıçta sözlü olacak ve kazanın vukuundan itibaren 24 saat içinde kapsamlı bir yazılı rapor verilecektir.

### Yüklenici tarafından yapılacak herhangi bir malzeme nakli, yüklendiği zaman saçılmaya meydan vermeyen uygun araçlarla yapılacak ve bütün yükler uygun şekilde sabitleştirilecektir. Bu şarta veya mahalli trafik yasa ve düzenlemelerine uymayan herhangi bir araç, sahadan çıkarılacaktır.

### Yüklenici, Sözleşme boyunca bütün işlerin ve bunlara bitişik yapıların yangına karşı korunması için gerekli bütün düzenlemeleri yapacak ve gerekirse yangın önleme makamlarına periyodik olarak yangına karşı koruma düzenlemelerini teftiş etmek imkanı verecektir.

### Ark kaynağı teçhizatı, oksijen-asetilen kesme teçhizatı ve açık alev kullanan diğer işlemlerin yer aldığı faaliyetlerde, özel bir dikkat gösterilecektir. Sahada çabuk parlayıcı sıvıların muhafazası için özel düzenlemeler yapılacaktır.

### Sahada, özellikle açık kazı yapılan alanlarda, gerekli görülen her türlü güvenlik önlemi Yüklenici tarafından alınacaktır.

### Yüklenici, yanıcı bütün çöp ve fazla malzemeyi sahadan uzaklaştıracaktır. Ayrıca İşverenin işaret ettiği hususlarda diğer önlemleri de alacaktır. Ancak bu durum, Yükleniciyi sorumluluktan azletmeyecek veya Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

### Yüklenici işlerin bütün bölümleri için, gerekli yerlerde yeterli geçici ışıklandırma ve güç kaynağı temin edecek ve bunları idame ettirecektir. Bu güç kaynaklarına ilişkin olarak, bütün personelin güvenliğini sağlayacak önlemleri alacaktır.

### Yüklenici, işlerin gerektiği gibi ifası ve teftişi için yeterli ışıklandırma sağlayacaktır. Bu ışıklandırma Sözleşme süresinin sonuna kadar Sözleşme boyunca veya kabul olunan alternatif bir tarihe kadar devam ettirilecektir.

### Gürültü ve rahatsızlık makul bir seviyede tutulacaktır. Bunun için gerekli tüm izolasyon ve diğer gürültü azaltıcı önlemler uygulanacaktır. Bu kapsamda, ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki hususlara uyulacaktır.

### Yüklenici, İşveren tarafından talep edilmesi durumunda sahada gürültü ölçümleri yapacaktır. Yüklenici, gürültüyü minimuma indirmek için İşveren tarafından istenen önlemleri alacaktır.

### Yüklenici, trafik düzenlemeleri ve yol güvenlik önlemlerine ilişkin olarak polis ve Karayolları Müdürlüğü’nün şart ve tavsiyelerine tamamen uygun hareket edecektir.

### Yüklenici, yetkili makamların istediği veya İşverenin talimat verdiği bütün bariyerleri ve trafik işaretlerini temin edecektir. Bütün işaretler, uluslararası standart uygulamalara veya Karayolları Müdürlüğü’nün koyduğu şartlara uygun olacaktır.

### Yüklenici, bütün umumi yolların, kaldırımların ve park yerlerinin sahaya gidip gelen kendi araçlarından veya taşeronlarının araçlarından dökülen veya düşen maddelerle kirlenmemeleri için gerekli bütün önlemleri alacaktır. Bu şekilde dökülen veya düşen maddeler, İşverenin ve/veya ilgili Kamu Kurumlarının istediği şekilde temizlenecektir. Bu bağlamda, Yüklenici bu maddeye riayet etmemesi nedeniyle üçüncü tarafların öne sürebileceği bütün hak taleplerine karşı sorumludur.

## Madde 30	Yıkım ve işlerin muhafazası

### İşverenin yazılı onayı olmadan hiçbir yıkım işi yapılmayacaktır.

### Binaların, yapıların v.b. diğer nesnelerin yıkım ve temizliğinden dolayı ortaya çıkan malzemeler, Yüklenici tarafından saha dışına çıkarılacaktır.

### Bütün boşluklar, toprakla doldurulacak ve doldurulan toprak, çevresindeki toprakla aynı yoğunluğa gelecek şekilde sıkıştırılacaktır. Yüzey, İşverenin tatminkar bulacağı şekilde, mevcut zemin seviyesine göre tesviye edilecektir.

### İşverenin yapılmasını istediği veya izin verdiği gerekli bütün geçici yapılar veya değişiklikler, Yüklenici tarafından sahada yapılacaktır.

### Yüklenici, İşverenden özel bir talimat almadıkça, çizimlerde gösterilmiş olsun olmasın, mevcut bina, yapı veya ağaçlar da dahil olmak üzere herhangi bir objeyi yıkmayacak veya kaldırmayacaktır. Yüklenici sahada veya civarında bulunan bu objelere (binalar, çitler veya ağaçlar da dahil olmak üzere), bir zarar gelmemesi için gerekli her türlü önlemi alacak ve dikkat gösterecektir.

### Yıkım işlemi sebebiyle zarar gören ve ileride kullanılacak olan her türlü yapı masrafı Yükleniciye ait olmak üzere İşverenin onayını alacak şekilde onarılacaktır.

## Madde 31	Saha faaliyetleri için genel şartlar

### Yüklenici, yetenekli ve deneyimli mühendis ve/veya yöneticilerden oluşan bir inşaat yönetim ekibi oluşturarak, görev tanımları ile birlikte İşverenin onayını alacaktır.

### İnşaat yönetim ekibinde, işlerin Teknik Şartname’ye göre yerine getirilmesini sağlamak üzere en az bir (1) adet tam sorumlu mühendis/mimar olacaktır.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Yapım aşamasında,

1 adet-Şantiye Şefi-İnşaat Mühendisi- Asgari 5 yıl deneyimli

1 adet- Makine Mühendisi -Asgari 3 yıl deneyimli

1 adet-Elektrik Teknisyeni -Asgari 3 yıl deneyimli

1 adet-Makine Teknisyeni -Asgari 3 yıl deneyimli

Yüklenici bünyesinde çalışacak teknik pesoneli SSK’lı olarak iş süresince devamlı, sahada çalıştıracak ve puantajı tutulacaktır, şantiye defterine işlenecektir.

### Yüklenici, sahayı gerekli oldukça temizleyecektir.

### Yüklenici, İş Kanunu’nda belirtilen iş güvenliği ile ilgili kurallara uyacaktır.

### Yüklenici, kendi personelinin ve işçilerinin kullanımı için sahanın çeşitli kısımlarında ilave uygun tesisler sağladığında, Sözleşmenin bitiminde veya İşveren tarafından istendiği zaman bunları kaldıracaktır.

### Yüklenici işlerin devamı sırasında gerekli yerlere yeterli nitelikte geçici aydınlatma ve elektrik tesisatı temin edecektir. İşveren aydınlatmayı yeterli bulmazsa ilave aydınlatma sistemleri eklenecektir. Geçici aydınlatma İşverenin isteyeceği tarihe kadar sökülmeyecektir.

### İşveren yazılı olarak ve açıkça izin vermedikçe, Yüklenici patlayıcı madde kullanmayacaktır.

### İnşaat döneminde, sahadaki mevcut kanalizasyon ve drenaj sistemlerindeki akışın korunması esastır.

### Yüklenici, işlerin kuru durumda inşa edilebilmesi için çeşitli sebeplerle oluşabilecek su ve atıksulara karşı önlemler alarak, kazıları kuru tutacaktır. Bu kapsamda, gerekli bütün pompa ve diğer teçhizatı sırasıyla temin, monte ve idame edecek ve işletecektir.

### Yüklenicinin, temellerden suyun atılması yöntemi İşverenin onayına tabi olacaktır. Yapıların temel kazıları, yeraltı suyu katmanından daha aşağıya uzanırsa, su katmanı altındaki kısım, aksi belirtilmedikçe, kazı öncesinde sudan arındırılacaktır.

### Sudan arındırma, temelden ince kum kaybını önleyecek, kazılmış eğimlerin ve temel tabanının sağlamlığını muhafaza edecek şekilde düzenlenecektir.

### Yüklenici, İhale Dokümanında verilen zemin etüdü raporunu kullanacaktır.

## Madde 32	Özel şartlar

### Montaj esnasında kullanılan her türlü malzeme teknik kurallara uygun ve üretici firmanın tavsiye ettiği üzere garanti şartlarını ortadan kaldırmayacak şekilde monte edilecektir.

### Türkiye’nin herhangi bir yerinde teknik servisi olmayan markalar teklif edilemeyecektir. Yüklenici, Tesiste kullanılacak ekipmanların teknik servisinin ve irtibat bürosunun adres ve telefon bilgilerini beyan edecektir.

### Tesiste kullanılacak bütün malzemeler yeni olacaktır. Herhangi bir malzeme ve imalat hatası içermeyecektir.

### Tesiste kullanılan ekipman ve donanımların verilen koşullar içerisinde işletilmesi halinde yaklaşık ekonomik ömürleri belirtilecektir.

### Tesislerin işletmeye alınması, ancak ve ancak, bütün mekanik ve elektrik tesisleri, boru hatları, menfezler, kanallar, yapılar ve binalar dahil ilgili bütün daimi işlerin montaj ve test işlemleri büyük ölçüde tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda, İşverenin onay vermesi halinde, Tesis, bölümler halinde de işletmeye alınabilir.

### Yüklenici, mekanik ve elektrik tesisat çalışmasına nezaret edecek ve gerekli herhangi bir ayarlama veya düzeltme işini yapmak amacıyla bütün gerekli mühendislik ve teknik danışmanlık işlerini sürekli olarak sağlayacaktır.

### Yüklenici, tesislerin işletmeye alınması esnasında İşveren tarafından istenebilecek bütün yardımı sağlayacak ve İşveren ile işbirliği yapacaktır.

### İleride kullanılmak üzere detaylı bakım-onarım planları, Yüklenici tarafından hazırlanacak ve İşverene sunulacaktır.

### Tesisteki ünitelerin ve buna bağlı çalışan ekipmanların bakım ve kontrolü kolay olmalıdır. Tesisin, Yüklenici tarafından işletilmesi süresi boyunca periyodik gözetim ve bakım için işletme personeli bulunmalıdır.

### Yüklenici, Tesisin, emniyetli ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için, İşveren tarafından uygun görülen personele, her türlü eğitimi hazırlayacağı bir eğitim planı çerçevesinde verecek ve gerekli bilgi aktarımını yapacak ve talimatları oluşturacaktır.

## Madde 33	Yüklenici tarafından yapılacak işler

### Aşağıda listelenen işler Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici aşağıdaki işleri yapmakla, Teknik Şartname’de belirtilen diğer işleri ve sorumlulukları yerine getirmiş sayılmaz.

- İşi, Teknik Şartname’de belirtildiği şekilde yapmak,

- Tesis için gerekli olan tüm uygulama çizimlerinin hazırlanması,

- Tesis için gerekli olan tüm iş sonu çizimlerinin hazırlanması,

- Tesise ait tüm inşaat, montaj ve işletme taahhüdünün yerine getirilmesi,

- Gerekli her türlü iznin alınması için ihtiyaç duyulacak çizim, belge ve dokümanın hazırlanması,

- Sözleşme kapsamında belirlenen süre içinde deneme çalışmalarının yapılması,

- Gerekli ölçüm ve analizlerin yapılması, gerekli ise sürekli ölçüm aletlerinin temin edilerek kurulması,

- Her türlü test ve analiz için gerekli örneklerin alınması ile test ve analiz maliyetlerinin karşılanması,

- Otomasyon sisteminin kurulmasını ve mevcut sisteme adaptasyonunu sağlayarak, çalışır halde İşverene teslim edilmesi,

- Gerekli analizlerin yaptırılarak, ilgili standartlara uygunluğunun belgelenmesi ve sonuçların İşverene sunulması,

- Gerekli eğitimlerin İşveren tarafından belirlenen personele verilmesi, muhtemel acil durumlar için tatbikatların yapılması ve yaptırılması,

- İşletme ve bakım talimatlarının hazırlanması, takdim ve tesliminin yapılması,

## Madde 34	İşveren tarafından yapılacak işler

### Aşağıda listelenen işler İşverenin sorumluluğundadır. İşveren aşağıdaki işleri yapmakla, Teknik Şartname’de belirtilen diğer işleri ve sorumlulukları yerine getirmiş sayılmaz.

- Tesis için yer göstermek,

- Tesiste kullanılacak su, elektrik bağlantı noktalarını göstermek, her türlü altyapı tesisatının yerini göstermek,

- Tesisin işletilmesi için eğitim alacak personeli/personelleri tahsis etmek.

Terfi merkezi Mekanik ve Elektrik Ekipmanları Genel Teknik Şartnamesi

Madde 1	Kapsam

### Sözleşme kapsamındaki işler için gerekli ekipmanın uygulama projelerinin yapılmasını, imalatı ve imalatçının ya da imalatçının taşeronunun fabrikasında geçici olarak montajı, testi, işyerine nakledilmesi, kurulması ve geçici kabulünü kapsamaktadır.

### Tesisin temin edilecek ana kalemleri İhale Dökümanlarında ayrıntılı olarak belirtildiği gibidir; ancak, Yüklenici, belirtilmiş olsun veya olmasın, Tesisin bir bütün olarak verimli çalışması için gerekli olan bütün tali kalemleri de kapsama dahil edecektir.

### Tüm tesis elektrik motorları ve bundan sonra belirtilecek tüm aksesuarlarıyla komple olacaktır. Tesisin en küçük detaylarıyla eksiksiz ve mükemmel olması için gerekli tüm şaft kaplinler, yataklar, muhafazalar, vanalar, borulama işleri, basınç göstergeleri, kapak levhaları ve kasaları, tespit cıvataları, yağlayıcılar, şalt tabloları, kontrol teçhizatı ve bütün diğer aparatlarıyla birlikte yedek parçalar, ilaveler ve bağlantılar dahil edilecektir.

## Madde 2	Sözleşmenin koordinasyonu

### Sözleşmenin koordinasyonundan sadece Yüklenici sorumlu olacaktır ve Yüklenicinin taşeronları ile İşveren veya onun temsilcisi arasında hiçbir direk resmi iletişime izin verilmeyecektir.

### İşin yapımı ve İhale Dokümanlarına uygun olarak tamamlanması için gerekli tüm çizimlerin İşverene sunulmasından, Yüklenici sorumlu olacaktır. Ayrıca, her özel ekipman kalemi için gerekli olan çizimlerin yanı sıra, tüm ekipman kalemlerinin yerine monte edilmiş konumlarını gösteren yerleşim çizimleri de eklenecektir.

### Yüklenici, önerdiği teçhizatın Tesisin hidrolik profiline uymasından da sorumlu olacaktır. Teçhizatın belirli bir kaleminin montajı sonucunda bu profilde oluşabilecek herhangi bir değişiklik, inşaat işlerinin ve teçhizatın diğer bütün kalemlerinin tasarımı sırasında dikkate alınacaktır.

### Yüklenici, makina ve elektrik işlerinin bütünüyle kontrol ve koordine edilmesi amacıyla deneyimli bir Mühendis temin edecek ve İşverenin onayına sunacaktır.

## Madde 3	Geçerlilik

### Bu Şartnamede, genel makina ve elektrik gereklilikleri anlatılmakta olup, bunlar aksi özellikle teknik şartname bölümlerinde tarif edilmedikçe uygun yerlerde geçerli olacaklardır.

## Madde 4		İş sağlığı ve güvenliği

### Tüm tesis ve cihazlar T.C. Hükümeti’nin çıkardığı 4857 Sayılı İş Kanunu ve bu kanun uyarınca yürürlüğe girmiş mevzuat ve Türkiye Elektrik Mühendisleri Odasının (EMO) bina elektrik ekipmanları ile ilgili geçerli yönetmeliklerine uygun olacaktır.

## Madde 5	Standartlar

### Tüm mallar, malzemeler, işçilik, imalat ve testler Türk Standartları Enstitüsünün uygun standart veya standartları, DIN Standartları, IEC Standartları, BS standartları ve ASTM Standartları’nın (düzeltmelerle güncelleştirilmiş vaziyetteki) en son baskılarında belirtilen şartlara, ya da hiçbiri uygun olmadığı takdirde uygulamada görülen en yüksek standartlara uygun olacaktır. İlgili Türk standartlarının minimum gereklilikleri göz önünde bulundurulacaktır.

### Eğer Yüklenici, alternatif bir yerli veya uluslararası standarda uygun olarak iş yapmak veya malzeme temin etmek isterse, önerilerinin tüm detaylarını, yazılı olarak İşverenin onayına sunulacaktır. Ayrıca önerilen bu gibi standartların aslına uygun bu proje kapsamında kullanılan konulardaki bölümlerinin İngilizce ve Türkçe iki kopyası İşveren tarafından istendiğinde temin edilecek, bu tercümeler belirtilen aslından daha hafif şartlara sahip olmayacaktır. Bu tür alternatif standartların detayları Yüklenicinin teklifinde verilecektir. Ancak, tüm elektrikli ekipman ve montaj standartları ile izleme ve kontrol standartları, bu Şartnamenin ilgili bölümlerinde verilen gerekliliklere bütünüyle uyacaktır.

### Yabancı standartların İşverenin istediği bölümleri Türkçe tercümeleri ile birlikte verilecektir.

### Özel bir imalatçının ürünü referans verildiği takdirde, bu tür bir referans, aksi ifade edilmediği sürece sadece bir dizayn ve kalite göstergesi olarak kabul edilecektir.

## Madde 6	Tasarım ve yapım

### İşler, her bakımdan en son mühendislik uygulamalarına uygun olarak projelendirilecektir.

### Tasarımın felsefesi basitlik ve güvenlik olacaktır, öyle ki bu ekipman düşük bakım harcamaları ve asgari enerji tüketimiyle uzun bir süre problemden uzak hizmet verecektir. Kontrol, temizlik, bakım ve onarımı kolaylaştırmak için erişim kolaylığına özellikle dikkat edilecektir.

### Sağlanan tüm tesis çevre sıcaklığındaki değişimler de göz önüne alınarak her türlü işlem yükü ve basıncı değişimi durumunda tatmin edici bir şekilde çalışabilmesi için neler gerekliyse onlar göz önüne alınarak tasarlanacaktır.

### Tüm malzemeler yeni ve en iyi kalitede olacaktır. Bu malzemeler Tesisin verimliliğini ve emniyetini etkilemeden çalışacak ve çevre koşullarından kaynaklanan gerilmelere karşı dayanacaktır.

### Önerilen makina ekipmanlarının elektrik ekipmanlarıyla uyum içinde olmasını sağlamak Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

### Tesisin her bir parçasının ya da monte edilmiş bölümün, benzer bir uygulamada ve en az buradaki kadar zor koşullar altında tatminkar çalıştığı kanıtlanmış olmalıdır. İşveren, Yükleniciden ekipman seçimi için gerekçelerini kanıtlamasını isteyebilir. Malzemenin veya tesisin şartnameye uygun olandan daha düşük bir standartta olduğu gösterilecek olursa, yüklenici söz konusu ekipmanı ek bir masraf talep etmeden düzeltecek ya da değiştirecektir.

### Malzemelerin ya da yüzey kaplamaların seçiminde işyerindeki atmosferik şartlar göz önüne alınacaktır. Ekipmanlar haşarat, böcek veya küçük hayvanların giremeyeceği şekilde korunmuş olacaktır.

### Dışarıda kullanılacak ekipman hava şartlarına dayanıklı olacak ve herhangi bir noktasında suyun birikmesine meydan vermeyecek şekilde yapılacaktır. Metalin metale temas ettiği eklere izin verilmeyecek ve boydan boya deliklerin nem girişine neden olacağı tüm dış cıvata ve vidalar için kör tapalı delikler açılacaktır.

### Mekanizmalar pas, aşınma, tuzlu su veya tozun etkisiyle sıkışmayacak malzemeden yapılacaktır. Açıkta kalan hareket şaftlarının yatakları, nemin şaft boyunca sızıp ekipmanın içine girmesine meydan verilmeyecek şekilde projelendirilecektir.

### Ekipman ve cihazlar, düşen nesnelere ya da su damlamasına maruz noktalara yerleştirilmeyecektir. Ekipman, cihazlar ve kablolar için gereken yerlerde hava şartlarına ve doğrudan güneş ışığına karşı koruyucu siperlik yapılacaktır.

## Madde 7	Ekipmanın birbiriyle yer değiştirebilir olması

### Benzer vazifeler yapan tüm ekipmanlar, yedek parça stokunu belli bir sınırda tutmak için birbirleriyle değiştirilebilir tek tipte ve aynı imalatçıya ait olacaktır. Bu husus, özellikle motorlar, şalt tesisi, cihazlar, kontrol aletleri, vanalar ve röleler gibi kalemler için geçerli olacaktır.

## Madde 8	Metrik standardizasyon

### Tüm işler metrik sistemde tasarım ve inşa edilecektir. Çizimler, parçalar, ölçüler ve kalibrasyonlar metrik ölçüde yapılacaktır ve kullanılan birimler Uluslararası Birimler Sistemine uygun olacaktır.

## Madde 9	Referans kot

### Referans, Şartname doğrultusunda yapılacak ve çizimlerdeki esas seviyelerde deniz seviyesi taban alınacaktır.

## Madde 10	Tehlikeli alanlarda çalışma

### Yüklenici, işyerinde çalışan veya işyerini ziyaret eden tüm kişilerin emniyet tedbirlerine uygun davranmalarını temin edecektir. Bu gibi tedbirler, girişin riskli olduğu emme çukurları, vana odaları, kanallar ve binalarda, ayrıca elektrik tehlikesi taşıyan alanlarda “Çalışma İzni” gibi hususları kapsamaktadır.

## Madde 11	Metal malzeme kullanılması

### Su ile temas halinde olan metal malzemelerin tümü sertifikalı paslanmaz çelik olacaktır. Diğer demir ve çelik parçaları Şartnamelerdeki hükümlere göre boyanacak veya galvaniz yapılacaktır. Küçük demir ve çelik parçaları (paslanmaz çelik dışındakiler) manyetoların göbekleri ve rölelerin metal parçaları ve mekanizmaları paslanmayı önleyici şekilde işlenecektir. Göbekler v.b. ince tabakalar veya herhangi bir nedenden dolayı antipas işlemi yapılamamış malzemelerin dış yüzeyleri temizlenecek ve yoğun bir şekilde emaye veya vernik yapılacaktır. Mümkün olan yerlerde, aletlerde ve elektrik rölelerde demir ve çelik kullanımı önlenecektir.

### Birbirine benzemeyen malzemeler temas halinde kullanıldığında, elektrokimyasal potansiyel farkı 250 millivolt’tan büyük olmayan malzemeler seçilecektir. Pratik olarak, iki metal izolasyon malzemesi kullanılarak veya uygun bulunan cila bileşimiyle örtülerek birbirinden izole edilecektir.

### Çelik vidalar kullanıldığı zaman, bunlara çinko, kadmiyum veya krom kaplanacaktır. Eğer tolerans limitlerinden dolayı kaplama mümkün değilse, bunlar korozyona dayanıklı çelik olacaktır. Yaylar pirinç, bronz veya paslanmaz malzemeden oluşacaktır. Demirsiz malzemenin uygun olmadığı çiviler yerine uygun korozyon dirençli çelik çiviler konacaktır.

## Madde 12	Ahşap malzeme kullanılması

### Ahşap kullanımı mümkün olduğu sürece önlenecektir. Kullanılması gerektiğinde ısıya, termit ve mantarların yol açtığı çürümeye dayanıklı uygun tipten seçilecektir.

## Madde 13	Elektrik izolasyon malzemeleri

### Nem kapıcı izolasyon malzemelerinin kullanılmasına, yağa daldırılmış veya nem geçirgenliğine karşı uygun şekilde tecrit edilmiş olanların dışında izin verilemez.

## Madde 14	Ekipmanlar için iş programı

### Projenin her bir bölümü için temin edilecek ve montajı yapılacak ekipmanlarla ilgili Programı aşağıdaki kısımlara ayrılmıştır. Kurulan tesis için çalışma programı aşağıdaki kısımlara ayrılacaktır:

I.Kısım	: İmalat Dönemi: Sözleşme kapsamında temin edilecek tüm ekipmanların, muayeneler ve fabrika testleri de dahil olmak üzere projelendirilmesi ve imali.

II.Kısım	: Taşıma: Tüm ekipmanların fabrikadan alınarak, yükleme, indirme, gümrük işlemleri ve gümrükten çekme de dahil olmak üzere, yüklenicinin depolama ambarına taşınması.

III.Kısım	: Tüm ekipmanların işyerindeki saha veya işyeri dışındaki depodan alınarak montaj yerine getirilmesi ve montajı.

IV.Kısım	: Şantiye Testleri; Tüm tesis, Şartnameye uygun olarak yapılacak şantiye testlerine iştirak etmesi için hazır olduğunda ve İşveren bu konuda Yüklenici tarafından haberdar edildiğinde, Yüklenici montaj işlerini tamamlamış sayılacaktır.

V.Kısım	: Sigortayı da kapsayan fiyat tablosuna uygun olarak emniyetli koruma ve işletmeye alma dönemi.

VI.Kısım	: Bakım ve eğitim dönemi.

## Madde 15	Temin edilecek çizimler ve bilgiler

### Yüklenici, tüm taşeronlarını, imalatçılarını, çizimlerini gerek duyulabilecek bağlantılarıyla birlikte; kontrol etmekten sorumludur.

### Yüklenici tesis çizimlerini ve temin edilecek ana ekipmanların listesini hazırlayacaktır. İşveren tarafından onaylanacak dokümanların doğruluğuna iyice kanaat getirdikten sonra Yüklenici bu durumu İşverene bildirecek ve dokümanların kopyalarını İşverenin onayına sunacaktır.

### İşveren, çizimleri uygun bulduğu takdirde, onayladığını verildiği tarihten itibaren 20 gün içinde yazılı olarak belirtecektir.

### Tesis kalemlerinin imalatına, ilgili dokümanlar için İşverenin yazılı onayı alınmadan başlanmayacaktır. Bu gerekliliğe uyulmamasından doğan her türlü masraf Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

### Eğer dokümanlar onaylanmayacak olursa, bir kopya, üzerinde gerekli değişiklikleri işaretlenmiş olarak 20 gün içinde Yükleniciye iade edilecektir. Son onayın verilmesinden sonra kopyalardan birine İşveren tarafından “Onaylanmıştır” damgası vurularak, bu kopya Yükleniciye iade edilecektir.

### Çizimlerin onaylanmasından sonra Yüklenici, tüm mekanik çizimlerinden, ek olarak İşverenin kullanması için, bir (1) kopya daha temin edecektir. Ancak bu tür bir onay, İşverenin işlerin herhangi bir kısmının verimliliği ve dayanıklılığı hakkında görüşünü belirtmiş olması şeklinde anlaşılmayacak veya Yükleniciyi hiçbir şekilde Sözleşme kapsamındaki sorumluluklarından ve yükümlülüklerinden kurtarmayacaktır.

### Yüklenici, onaya sunulan çizimlerin Uluslararası Standart ebatlara uygun olmasını sağlayacaktır. Aşağıdaki ebatlar kullanılabilir:

A0 (841 mm x 1189 mm)

A1 (594 mm x 841 mm)

A3 (297 mm x 420 mm)

A4 (210 mm x 297 mm)

### İşveren ile aksi kararlaştırılmadığı sürece, A0’dan büyük çizim ebatları kullanılmayacak ve tüm hesaplar A4 ebadındaki kağıt üzerinde sunulacaktır.

### Devralmadan önce Yüklenici, İşverenin ve/veya temsilcisinin kullanımı için:

i)	Tesisin monte edilmiş halde işletilmesi, bakımı için genel bakım talimatlarının dört (4) kopyasını, güncel çizimlerle birlikte ve duvara asılan tablolar da dahil tümü Madde 19’a (İşletme ve Bakım Talimatları) uygun olacak şekilde temin edilecektir.

ii)	Monte edilmiş Tesis için gerekli olan kullanım malzemeleri (örneğin salmastralar, yağlama malzemeleri v.b.) ile ilgili tavsiyelerin dört (4) kopyasını temin edecektir.

### Yüklenici aşağıdaki “Kurulduğu Gibi” ve “Takıldığı Gibi” çizimlerini dört (4) kopya olarak İşverene sunacaktır.

i)	Ana kalemlerin iç yapısını gösteren çizimler, Bu çizimlere, parça listeleri ve yedek parçaların sipariş edilmesi için referans numaraları da dahil edilecektir.

ii)	Makinaların ve yardımcı tesisin, tüm boruları, bağlantıları, fitingleri v.b. gösteren komple montaj çizimleri.

iii)	Tüm mekanik ve elektrik ekipmanını, kablolar, kablo tepsileri, OG-AG tek hat şemaları, akım yolu projeleri, kontrol-otomasyon ve enstruman projeleri çizimleri.v.b. de dahil olmak üzere gösteren Genel Düzenleme Çizimleri.

iv)	Herhangi bir yapının döşemesine, duvarlarına, tavanına gömülü kondüitlerin detaylı düzenlenmesi.

v)	Ana devrelerin kablo bağlantıları, kablo hatları ve elektriksel yerleşimi ile ilgili detaylı şematik diyagramlar.

vi)	MCC-Kontrol panosu genel düzenleme, şematik ve kablo diyagramları.

vii)	Tüm ekipman kalemleri arasındaki bağlantılarla ilgili diyagramlar (örneğin; ana ve yardımcı şalt panoları, motorlar, soft starterler, frekans konvertörler, aküler, ölçüm aletleri, cihazlar, röleler, elektronik ile ilgili ekipman v.b. komponent değerleri ve tipleri üzerinde işaretlenmiş olarak).

viii)	Monte edildiği haliyle Tesisin detaylı revize teknik özellikleri ve tabloları, ayrıca bunlar İş Bitirme Belgesi verilmeden önce İşveren tatmin olacağı şekilde tamamlanacaktır. Kalan her türlü kalem, son iş bitirme belgesi hazırlanırken dikkate alınacaktır.

### Yukarıdaki (i)’den (viii)’e kadar olan maddeler İşveren tarafından onaylandıktan sonra Yüklenici elektronik ortamda kopyası alınabilir kayıt çizimlerinin dayanıklı ve yırtılmaz şeffaflar üzerine birer kopyasını temin edecektir.

## Madde 16	Mekanik ve elektrik çizimlerindeki yanlışlar

### Çizim üzerinden cetvelle yapılan ölçümlerde farklılık olsa da, çizimlerde yazılı boyutlar doğru kabul edilecektir. Yüklenici, mekanik ve elektrik çizimlerindeki ve kendisi tarafından temin edilen bilgilerdeki her türlü çelişki, eksiklik ve yanlışlıktan bunlar onaylanmış olsun olmasın, sorumlu olacaktır.

## Madde 17	Sözleşme çizimlerindeki değişiklikler

### Mekanik ve elektrik çizimlerinin onaylanmasından sonra önerilen inşaat yapılarında bazı küçük değişiklikler gerekli olabilir.

### Yüklenici önerilen inşaat yapılarındaki gerekli küçük değişiklikleri gösteren çizimleri hazırlayacak ve baskı alacaktır. Mekanik ve elektrik ekipmanları ve diğer ekipmanlar için bırakılacak boşluklar ve tespit elemanlarının yerleri, boyutları ve detayları revize çizimlerde gösterilmeyecektir. Yüklenici, onaylanan mekanik ve elektrik çizimlerinde gösterilen boşlukların ve tespit elemanlarının inşaat yapılarında doğru yerlerinde ve boyutlarda olmasından sorumlu olacaktır.

### Eğer işin ihale edilmesinden sonra, önerilen elektrik ve mekanik ekipmanlarından gelen yüklerin teklif esnasında Yüklenici tarafından detayları belirtilenlerden farklı olmasının direkt bir sonucu olarak, önerilerin inşaat yapılarında değişiklik yapılması gerekli görülürse, Yüklenici, masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli revize inşaat çizimlerini, detaylı statik hesapları ve diğer proje hesaplarını hazırlayacak ve İşverenin onayına sunacaktır.

## Madde 18	Alt siparişler

### Yüklenici, Sözleşmeye uygun olarak, kendi tesislerinde üretilen unsurlara ait olanlar dahil tüm alt siparişlerin fiyatlandırılmamış kopyalarını temin edecektir. Bu alt siparişler, şartnamelerin detayları, ihtiyaçları, gereksinilen şahitlik testleri ve incelemeleri, teçhizatın gideceği yeri ve kimliklendirmenin hazır olması için gerekli yeterli bilgiyi içerecektir.

## Madde 19	İşletme ve bakım talimatları

### Yüklenici, tesisin çalıştırılmasından en geç iki (2) ay öncesine kadar, işlerin tüm kısımları için Türkçe işletme ve bakım talimatlarının iki (2) kopyasını, İşverenin onayına sunacaktır.

### İşletme talimatları, işlerin tümünün hazırlanması, çalıştırılması ve kapatılmasının nasıl yapılacağını, sırayla ve madde madde anlatacaktır.

### Yüklenici tarafından hazırlanan talimat kitapçıkları ve taşeronlarca temin edilen tesislerle ilgili el kitapları, basılmış olacak (orijinalden kopyası alınmış olmayacak) ve sayfaları takılıp çıkartılabilir tarzda A4 ebadında cilt yapılacaktır.

### Tesisin başarılı olarak işletmeye alınmasının ardından ve işlerin İşveren tarafından devralınmasından sonra en geç iki (2) ay içinde, taslak kopyalar, gerekli yerleri uygun şekilde düzeltilmiş olarak, son halinde birleştirilecek ve onay için İşverene sunulacaktır.

### Yüklenici, talimat kitapçıklarının son şeklinin Türkçe dört (4) kopyasını ciltlenerek basılmış halde temin edecektir.

### Çalıştırma ve sonraki bakım süreleri esnasında İşverenin edindiği tecrübelere bağlı olarak gerekli olabilecek her türlü ek, değişiklik veya çıkarma, sayfalara ek yapmak veya sayfa değiştirmek suretiyle bu dört (4) kopyaya aksettirilecek ve bu değişikliklerin sözleşme bedelinin içinde olduğu kabul edilecektir.

### Yüklenici aşağıdaki kalemlerin bakım el kitapları içinde yer almasına dikkat edecektir:

i)	Temin edilen ekipman için, imalatçının adını ve uygun şekilde mamulün İmal Yeri/Model No/Katalog No’sunu belirten tablolar.

ii)	Temin edilen tüm ekipman için rutin bakım tablosu.

iii)	Temin edilecek yedek parçaların tablosu (bkz.Madde 27).

iv)	Temin edilen aletlerin ve yağlama malzemelerinin listesi (bkz.Madde 29).

v)	Ana tesis kalemlerinin, yani pompalar, vanalar v.b.nin, sökme talimatları ile birlikte kesit yerleşim çizimleri.

vi)	“Kurulduğu Gibi” teçhizatı gösteren tesis yerleşim çizimleri

vii)	“Kurulduğu Gibi” kontrol panolarını ve PLC’leri genel yerleşim diyagramları ve şematik diyagramlar.

viii)	Kontrol panosu, PLC’ler ve tesis edilen yük cihazları arasındaki tüm elektriksel bağlantıların “Takıldığı Gibi” diyagramları.

ix)	Temin edilen tüm ekipman kalemleri için eksiksiz ve açık şekilde yazılmış talimatlar.

x)	Motorlar/pompalar/basınçlı kaplar/kaldırma ekipmanına hem fabrika hem de şantiye testleri için, transformatör/elektrik teçhizatı ve diğer kalemlere uygun görülen test sertifikaları.

xi)	Testlerde saptandığı şekilde pompa performans eğrileri.

xii)	Sistem eğrileri.

xiii)	Tavsiye edilen yağlama malzemeleri ve bunların eş değerlerinin listesi.

### Değişik ekipman tiplerinin bulunduğu her yer için aşağıdakiler temin edilecek ve göze çarpacak şekilde duvara asılacaktır.

- Levha üzerine tutturulmuş, tesisin periyodik bakım tablosu

- Levha üzerine tutturulmuş, tesisin işletilmesi için talimatlar.

### Her bir levhanın üzerindeki yazılar, büyük ve okunaklı harflerle Türkçe veya İngilizce olarak yazılacaktır.

### Kesin kabul belgesinin verilmesi, İşverenin işletme ve bakım talimatlarını almış ve onaylanmış olmasına bağlı olacaktır.

## Madde 20	Nakliye için muhafaza ve paketleme

### İmalatçının fabrikasından nakledilmeden önce tüm ekipmanlar, tüm taşıma, depolama ve montaj boyunca korozyona ve kaza sonucu olabilecek hasara karşı boyanacak veya onaylanmış başka bir yolla korunacaktır. Yüklenici, bu hususu sağlamak üzere ekipmanların ambalajlanmasından ve/veya korunmasından, şantiyeye tam ve hasarsız şekilde varmasından sorumlu olacaktır.

### Tüm tesis ve gerekli ekipmanlar birinci kalite sandık veya paketlere konacak; kullanılmış keresteler ambalaj yapımında kullanılmayacaktır. Tesis, nakil esnasında sert hareketlere dayanabilecek şekilde ambalajlanacak ve tüm paketler, deniz veya hava nakliyesi, yurt içi nakliye, şantiyede taşıma ve depolama, ve (nakliyede olabilecek gecikmeler de dahil olmak üzere) nakliyenin çeşitli aşamaları için uygun olacaktır. Ambalajlanan sandıklar tahta ile tamamen kaplanmış olacak, aralıklı sandıklara izin verilmeyecektir.

### Şaftlar ve aynı şekilde korunmamış yüzeyler, tahta ve benzeri nem tutması muhtemel destekler üzerinde oturdukları takdirde, bunların korunması için tedbir alınacaktır. Bu gibi durumlarda, taşıma sırasında meydana gelebilecek hareketler sonucu meydana gelen aşınma ve çentiklere engel olacak güçte, antipas bileşiğine batırılmış sargılar veya buhar inhibitörleri kullanılacaktır. Koruyucu sargılar ve bileşik en az 12 (on iki) aylık bir süre için dayanıklı olacaktır.

### Tüm ambalaj sandıklarının kapakları ve iç çapraz bağlantı tahtaları, çivilerle değil vidalarla tutturulacaktır.

### Sandıkların metal çemberleri, uçlarının birbirine kavuşturduğu yerlerde izole edilecek ve pasa dayanıklı malzemeden olmadığı takdirde boyanacaktır.

### Bu gibi sandıkların içindeki ekipman, yerine sıkıca tutturulmuş olmadığı takdirde, gergilerle ve çapraz çubuklarla tespit edilecektir; tahta takozlarla sıkıştırma yapılmayacaktır. Tüm gergiler veya çapraz çubuklar tercihen sandığın alt ve üst kısımlarına yerleştirilmiş takozlar üzerine oturacaklardır. Ambalajlama bittikten sonra sandıklar dik çevrilerek içindekinin oynamadığına emin olunacaktır.

### Parçaların sandığın yanlarına cıvata ile tutturulması gerektiğinde, kuvvetin dağıtılması için geniş rondelalar kullanılacak ve sandık kerestesi altlıklarla takviye edilecektir.

### Su geçirmez kağıt veya keçe kaplamalar ek yerlerinde en az 12 mm üst üste binecek ve bu gibi ek yerleri onaylanmış bir şekilde tutturulacaktır. Ancak havalandırma sağlamak için ızgaralı havalandırma delikleri yapılacaktır.

### Boru, vana ve fitinglere ait flanşların açık uçları yapışkan bant veya ek malzemesi ile korunacak ve daha sonra bunların üzerine tespit cıvataları vasıtasıyla (bunlar şantiyede kullanılmayacaktır) veya onaylanmış başka bir yolla tahta kapaklar takılacaktır. Esnek kaplinlerin kolları ve flanşları telle sarılacaktır. Kauçuk halkaların, cıvataların ve diğer küçük malzemelerin konulduğu sandıklar, normal olarak brüt 500 kg’dan ağır olmayacaktır.

### Tüm röleler, cihazlar v.b. üzerinde nakliye için açık şekilde işaretlenmiş ve kırmızıya boyanmış nakliye cıvataları veya kelepçeleri takılmak suretiyle hareketli kısımların oynaması önlenecektir. İşletme ve bakım talimatlarında, ekipmanın çalıştırılmaya başlanmasından önce bu geçici tespit parçalarının nasıl söküleceğini detaylı olarak açıklayan Madde 19’a referans yapılacaktır.

### Yapı çeliği işleri, borular, vanalar, sandıklanmış fitingsler ve metal malzemeler benzer şekilde işaretlenecektir. Ayrıca, aynı malzemenin her on tanesinden birinin üzerinde boya veya onaylanmış başka bir yolla nakliye işaretleri yazılmış olacaktır. İşverenin görüşüne göre üzerine nakliye işaretleri uygun şekilde yazılmayacak olan kalemler için, nakliye işaretleri metal bir etikete yazılacak ve bunlar her iki tarafındaki deliklerden geçecek bir tel vasıtası ile parçanın üzerine yatırılarak tutturulacaklardır.

### İçeride kullanılacak olan, elektrik motoru, şalterler, PLC’ler ve kontrol panoları, cihazlar, panolar, makine parçaları v.b. gibi kalemler, alüminyum veya polietilen örtü ile sarılacak, kenarları yapıştırılacak ve içlerine onaylanmış bir desikatör konacaktır.

### Tüm tesis kalemleri, malzeme listesinden bulunabilmesi için, Türkçe olarak açıkça işaretlenecektir.

### Tüm sandıkların, paketlerin v.b. nin üzerine sudan etkilenmeyecek şekilde ağırlıkları, taşıma yeri, halatların takılacağı yer yazılacak ve ayrıca, sandıkların üzerine malzeme listelerine ve ilgili nakliye evrakına uygun olarak tanıtıcı işaretler konacaktır.

### Sandıkların üzerine Yüklenicinin adı ve ilgili şantiye adı yazılı olacaktır. Bu gibi yazılar, şablonla veya okunaklı harflerle, sudan etkilenmeyen siyah ya da kırmızı boya ile yazılacak ve nakliye sırasında silinmemeleri sağlanacaktır.

### Her bir kafes ya da sandığın içinde su geçirmez muhafazalı bir malzeme listesi bulunacak ve bu listenin bir (1) kopyası, nakliyeden önce şantiyede İşverene verilecektir. Tüm malzeme kalemleri, malzeme listesinde kolayca tanınabilmeleri için, açık bir şekilde işaretlenecektir.

### Yüklenici, tesisin emin şekilde nakledilmesi ve teslimi için gereken tüm malzemeleri ve ambalaj sandıklarını sözleşme bedeline dahil etmiş kabul edilecektir.

### İşveren, kalemler nakledilmeden önce ambalajlamayı görmek ve onay vermek isteyebilir; ancak Yüklenici, ambalajlamanın nakliyeye uygun olmasından tamamen sorumludur ve böyle bir incelemenin yapılmış olması Yükleniciyi, hatalı ambalajlamadan ileri gelen kayıp ve hasarlardan muaf tutmayacaktır.

## Madde 21	Boruların ve armatür teçhizatının taşınması

### Yüklenici, taşınma işlemleri sırasında sandıklara konulmaya bütün armatür teçhizatına yeterli derecede özen gösterilmesini temin edecektir. Sandıklara konulmayan unsurların yüzeylerinin zarar görmemesi için kablo veya naylon şeritler ve tahta ambalajlar kullanılacaktır. Montaja kadar bu tür malzemeler kapalı alanda muhafaza edilecektir.

## Madde 22	Yükleme ihbarı

### Yüklenici, yükleme ihbarını İşverene, beklenen mal sevkiyatından en az iki (2) hafta önce alınacak şekilde gönderecektir.

## Madde 23	Donanımın teslimatı

### Yüklenici teklifinde, teçhizatın tasarım edilmesi, üretilmesi ve Türkiye’ye gönderilmek üzere yüklenmesi, teslimatın şantiyeye veya depoya yapılması, montaj, test edilme, saklama ve işleme alındığına dair taahhüt ettiği zaman periyotlarını belirtecektir. Bu periyotlar Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren hafta olarak ifade edilecek ve iş programının uygun kısımlarına konulacaktır.

## Madde 24	Şantiyede depolama ve saklama

### İşveren, ekipman teslimat tarihlerine dair, Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Yüklenici ile anlaşmaya varacak ve bu işlemler Sözleşmeye uygun şekilde yerine getirilecektir.

### İnşaat programına göre gecikme olması durumunda, donanımın yüklenmesinde gecikmeyi önlemek veya şantiyede saklanan donanımda oluşabilecek bozulmayı önlemek için Yüklenici:

i)	Tesisin tüm kalemlerini, bunlar işyerinde açıkta depolandıklarında bozulmayacak şekilde, uygun tarzda ambalajlayacaktır.

ii) 	Aşağıdaki minimum gerekliliklere uyan ve aynı zamanda tesisin herhangi bir şekilde bozulmasını önleyecek, onaylanmış bir depoyu işyerinde temin edecektir.

-Elektrik tesisatı için kapalı, toz sızdırmaz ve haşerattan korunmalı bölge,

-Dönen makina tesisatı için kapalı bölge,

-Borular, valfler, çelik işi v.b. için sert zeminli açık alanda örtülü bölge.

### Fabrika ürünleri, üretim ve taşıma periyotları sonunda şantiyede montaj edilmek üzere hazır olacaktır. Fakat, kararlaştırılan tarihten daha önce fabrika tesislerinin tamamlanmış ve montaja hazır olması halinde Yüklenici, Sözleşme fiyatı dahilinde harcamalarını kendisi karşılamak suretiyle, burada tanımlandığı üzere, şantiye depolama sahasını düzenleyecektir.

### Yüklenici, şantiyede de depolanan bu tür donanımın güvenliğinden montaj yapılana kadar tek sorumlu olacak ve sigorta yaptıracaktır.

### Yüklenici, depolanmadan önce tüm donanımın incelenmesinden sorumlu olacak ve depoya teslimattan önce hasarlı herhangi bir donanımın rektifiye edilmesinden sorumlu olacaktır.

### Yüklenici, İşverenin talimatı ile donanımı depodan alacak ve son yerleştirme noktasına teslimatını yapacaktır.

### Yüklenici, teslim sertifikasının çıkarılmasına kadar, montaj aşaması ve montaj sonrası şantiyedeki tüm donanımın çalışması, korunması ve bakımından sorumlu olacaktır.

## Madde 25	Boşaltma, montaj ve çalıştırma

### Yüklenici işyerine ya da depoya getirilen tesisin boşaltılması için kendi düzenlemelerini yapacak ve oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu olacaktır. Yüklenici, masrafları kendisine ait olmak üzere, bütün tesis ve cihazların tam olarak monte edilmesi ve düzgün çalışır vaziyette teslim edilmesi için gerekli tüm ekipmanları, aletleri, sayaçları, ölçme cihazlarını, geçici barınakları ve vasıflı vasıfsız iş gücünü sağlayacaktır.

### Bu işe başlamadan önce Yüklenici, tesisin, inşaat sırasındaki işlerden etkilenmeden monte edilebilmesi için yapıyı inceleyecek ve İşveren ile düzenlemeler yapacaktır. Yüklenici, bina içine yerleştirilecek kalemleri ana tesisten daha önce işyerine getirecektir.

### Yüklenici, işyerindeki montaj işlerinin kesintili olacağını göz önüne alacak ve bunun için belli bir meblağ ayırmış kabul edilecektir.

### Montaj için gerekli her türlü palanga Yüklenici tarafından temin edilecek ve sözleşmenin tamamlanmasından sonra işyerinde bırakılacaktır.

### Yüklenici, tesisin işyerine nakledilmesinden, kesin kabul belgesinin verilmesine kadar, tesis için uygun koruma sağlayacaktır.

### Özellikle Yüklenici hem montaj sırasında hem de montajdan sonra bina dış sıvaları (varsa) yapılırken toz ve pisliklerin girememesi için uygun kaplamalar v.b. temin edecek ve yerleştirilecektir.

### Tüm tesisin ve yardımcı teçhizatın tamamen monte edilmesinden sonra Yüklenici İşveren tarafından yapılacak düzenlemelerle bağlantılı olarak tesisi çalıştıracaktır.

### Yüklenici, çeşitli taşeronların faaliyetlerini tüm sözleşme süresi boyunca koordine etmek üzere, uygun nitelikli ve yetkili bir mühendis temin edecektir.

### Yüklenici aynı zamanda aşağıdaki işler için iyi vasıflı ve uygun uzman personel temin edecektir:

- Tesisin montajı ve kontrolü,

- İşveren, kanuni merciler ve diğer Yüklenicilerle gerekli işbirliğinin sağlanması,

- Tesisin korunma, test, işletmeye alma bakım süreleri sırasında denetlenmesi.

### Programın bitiminde Yüklenici, ekipmanları İşverenin tatmin olacağı şekilde çalıştıracak ve İşverenin onayına sunacaktır. Böyle bir onay verilene kadar, Yüklenici, ne sebeple olursa olsun, her türlü hasarın düzeltilmesinden sorumlu olacaktır.

### İşletme ve bakım talimatlarının Madde 19’a göre sunulması ve çalıştırma sırasında gerekli aletlerin ve yedek parçaların İşverene verilmesi hususlarına dikkat edilmelidir. Bu hususların yapılmaması, geçici kabul belgesinin çıkarılmasını geciktirecektir.

## Madde 26	Aletler ve yağlayıcılar

### Yüklenici temin edilen ekipmanlarla ilgili özel bir anahtar seti gerekiyor ise, temin edecektir.

### Yüklenici, Tesisin işletmeye alınmasından önce, tüm gres yağlayıcıların doldurulmuş ve bütün nipellere gres uygulanmasını sağlamak zorundadır.

## Madde 27	Yedek parçalar

### Yüklenici tesisin çalıştırılmaya başlandıktan sonraki iki (2) yıl boyunca gerekebilecek bütün yedek parçaları ve parça tanımlarını içeren, böylece elde tutulması gereken yedek parça stokunu belirtir bir çizelge hazırlayıp teslim edecektir.

## Madde 28	Şantiye testleri için yedek parçalar

### Şantiye testleri sırasında değiştirilmesi gerekebilecek sigortalar ve benzeri yedek malzemeler için gerekli önlemler Yüklenici tarafından alınacaktır.

## Madde 29	Yağlama malzemeleri

### Yüklenici Türkiye pazarında aynısı veya muadili bulunabilen yağlama malzemesi kullanmak zorundadır.

## Madde 30	Taşeronların şartlar hakkında bilgilendirilmesi

### Yüklenici, birlikte çalışacağı bütün taşeronlara ve tedarikçilere bu Şartnamenin ilgili bölümlerini vermekle ve açıklamakla yükümlüdür.

## Madde 31	Servis anlaşmaları

### Yüklenici, tüm taşeronlarının bakım süresinin bitiminden sonra servis anlaşmalarına uymaya hazır olmalarını garanti edecektir.

- İş Programı ve süresi

  - İş Planı ve Programı

Yapım işi kapsamında; sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında aşağıdaki tabloda belirtilen iş programına uyulacaktır. Bu kapsamda;

- Teknik Şartnamenin ilgili hükümlerinde belirtilen şekli ile gerekli imalat ve montaj çalışmaları için 6 ay, öncelikle TM1, TM2, TM3 ve TM6-1 terfi merkezlerinin yapılması, daha sonra diğerleri yapımına devam edilecektir.

- Deneme ve devreye alma süreci için 2 ay,