MEKANİK İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

İMOSAB 26-019

Mekanik İşler için Genel Teknik Şartname

## Madde 1	Genel

### Aşağıdaki Maddeler, mekanik işlerle ilgili genel gereklilikleri, ekipman ve tesisata ait işçilik standartlarını tayin etmektedir. Bu genel şartname maddeleri, şartnamenin ayrı bölümlerinde özellikle yeniden tanımlanmadıkça, uygun oldukları yerlerde geçerli olacaklardır.

## Madde 2	Malzemeler

### İşlerde kullanılan tüm malzemeler, işe gereken en uygun, yeni, birinci sınıf, ticari kalitede, kusurlardan uzak olup, asgari bakım gerektiren, uzun ömürlü olanlardan seçilecektir.

## Madde 3	Yüzey bitirme

### Tüm kapakların, flanşların ve birleşimlerin yüzleri düzgünce işlenecek, delinecek, tutturulacak, sabitlenecek, içi boşaltılacak, takılacak ve pası alınacaktır. Tesisin tüm çalışan kısımlarının ve diğer parçalarının iyi ve hassas bir şekilde montajı, ayarları yapılmış olacaktır.

## Madde 4	Dövme çelikler

### Aksi belirtilmediği sürece BS 970 (Kütükler, Takozlar, Çubuklar ve Dövümler Halinde Dövük Çelikler)’e uygun sınıfından dövme çelik seçilecektir. Özür ve darbe izlerinden uzak olacak ve Yüklenici, çeşitli parçalar için seçilen sınıf numarasını İşverenin onayına sunacaktır.

## Madde 5	Dökme molibden

### Dökme molibden çelik BS 3100 (Genel Mühendislik Amaçlı Çelik Döküm Şartnamesi)’ü sağlayacaktır.

## Madde 6	Dökme demir

### Karbon oranı az dökme demir BS 1452 (Kır Demir Dökümler Şartnamesi)’nin uygun sınıfını sağlayacaktır.

### Tüm dökümler döküm hava boşluğu, özür ve çatlaklardan uzak olacaktır.

### Yüklenici, İşveren tarafından görünüşü birinci sınıf görünmeyen, gerçekleştirilenin en iyisinin olmadığına inanılan dökümleri değiştirecektir. Bu dökümler gerekli hidrolik ve diğer testleri geçmiş olsa da değiştirilecektir. Tıkamalar, doldurmalar, kaynakla doldurmalar veya “yakma” işlemlerinin hiçbirisi kabul edilmeyecektir.

## Madde 7	Bronz

### Aksi belirtilmediği sürece kullanılan bronz, kuvvetli ve dayanıklı çinko karışımından uzak BS 1400 (Bakır Alaşımlı İngotlar ve Bakır Alaşımlı ve Yüksek İletkenlikli Bakır Döküm Şartnamesi)’e göre olacaktır.

## Madde 8	Alüminyum ve alüminyum alaşımları

### Paslandırıcı atmosferden dolayı, alüminyum veya alüminyum alaşımların kullanılması, her zaman İşveren onayını gerektirmektedir.

### Alaşımlar, magnezyumun ana katkı maddesi olduğu denizde kullanılan tipte olacaktır.

### Dökümler BS 1490’a göre LM 5’ten, çubuk ve profiller ise BS 1470’e göre NE 8’den imal edilecektir. İmalata geçilmeden önce her alaşımın bileşimi İşverenin onayına sunulacaktır.

### İmale başlamadan önce, her alaşım karışımının tüm detayları İşveren tarafından onaylanacaktır.

### Suya batmış vaziyetteki veya periyodik olarak suya batırılan yapılarda alüminyum veya alüminyum alaşımları kullanılmayacaktır.

## Madde 9	Boyama ve metal korunması

### Ekipmanın her bir parçası ya başka bir şekilde korunacak ya da Teknik Şartnamenin ilgili bölümündeki gibi detaylandırılmış olarak korunacaktır. Yüklenici, uygun maddelerde belirtildiği gibi, boyama ve/veya ekipmanın korunması işlemlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır.

### Tüm parlak metaller yüklenmeden önce, onaylanmış koruyucu karışımla kaplanarak, şantiyeye taşınma sırasında elverişli korunmuş olacaktır. Montajdan sonra bu kısımlar temizlenecektir.

## Madde 10	Krom kaplama

### Tüm krom kaplamalar BS 1224 (Nikel ve Kromdan Elektro Kaplanmış Örtüler Şartnamesi)’e göre uygun olacaktır.

## Madde 11	Galvanizleme

### Çelik veya dövme demirin galvanizlenmesi, sıcak daldırma işlemiyle gerçekleştirilecek ve BS 729 (Demir ve Çelik Mamulleri Üzerine Sıcak Daldırma Galvanizli Kalama Şartnamesi)’un gereklerine uygun olacaktır.

### BS 4479 (Kaplanacak Metal Parçaların Dizaynı İçin Tavsiyeler)’a göre elemanların ayrıntılarına dikkat edilecektir. Oyuklu kısımlardan kurulan assemblilerin dolum, havalandırma ve kurutma işlemleri için elverişli hazırlıklar yapılacaktır. Havalandırma delikleri galvanizleme işleminden sonra uygunca açılacaktır.

### Çatlaklar, yüzey pullanmaları, kırılmalar ve bindirmeler dahil olmak üzere tüm yüzey kusurları BS 4360 (Kaynatılabilir Yapı Çelikleri)’a göre giderilecektir. Yapılar galvanizlenmeden önce bütün delme, kesme, kaynatma, bükme işlemleri ve ünite elemanlarının ve tertibatın son kuruluşu tamamlanmalıdır. Galvanizlenecek çalışılmış çeliğin yüzeyinde, kaynak cürufları boya, yağ, gres ve bunun benzerleri bulunmayacaktır. Parçalar seyreltilmiş sülfürik veya hidroklorik aside yatırılacak, buna takiben suda durulanıp, fosforik asitte yatırılacak ve fırınlanacak; daha sonra fırçalanarak metalin tümünün kaplanması sağlanacaktır. Aynı zamanda daldırmadan sonraki ek ağırlık galvanizlenen yüzeyin metrekaresine 610 gramdan az olmayacaktır. BS 1387 (Vidalı ve Soketli Çelik Borular İle Düz Uçlu Çelik Borular Şartnamesi)’ye uyan tüplerin dışındakilerde ise metrekareye 460 gram olacaktır.

## Madde 12	Cıvatalar, somunlar, pullar ve birleştirme malzemeleri

### Bütün cıvatalar, somunlar, pullar ve bağlama plakalar yüksek gerilme hariç, bütün demirli kısımlar BS 729’a göre galvanizlenecektir.

### Bütün cıvatalar, somunlar, pullar ve bağlama plakalar, galvanizlenmiş elemanların bağlantıları veya alüminyum alaşım elemanları BS 970’den 316 S31 sınıfına kadar olan paslanmaz çelikten oluşacaktır ve boyasız bırakılacaktır. Cıvata kafası ve somun için paslanmaz çelikten pulların altına PTFE pullar oturtulacaktır.

### Pompaların konstrüksiyonunda kullanılan bütün cıvatalar, somunlar, saplamalar ve pullar BS 970’den 316 S31’e kadar olan sınıfta paslanmaz çelikten oluşacaktır.

### Su seviyesinin üstünde olmasına rağmen, ıslak alanda bulunan veya suyla temas halinde kalan dahili ve harici alanlarda kullanılan bütün tutma ve bağlama cıvatalar, somunlar, pullar ve bağlama plakalar BS 970’den 316 S31’e kadar olan yüksek gerilimli paslanmaz çelik sınıfından olacaktır.

### İçeride, lağım suyuyla temas halinde bulunmayacak yerlerde kullanılan bütün tutma ve bağlama cıvatalarına, somunlara ve bağlama plakalara BS 729’a göre veya BS 4921 (Demir ve Çelik Mamulleri Üzerine Çinko Emdirmeli Kaplama Şartnamesi) Kalite 1’e göre toz çinko ile galvanizleme yapılıp, bütün açık yüzeyler assembli ve sıkmadan sonra hususuyla ilgili ilave C1’e göre boyanacaktır.

### Beton yapılarda kullanılan delinmiş ankraj tutturucuları İşveren tarafından onaylanmış kimyasal tipte olacaktır. Delinmiş ankrajların bütün konumları İşveren tarafından onaylanacaktır ve Yüklenicinin, böyle tutturucular kullanılması önerisi durumunda markalama, delme ve oturtma olaylarını sağlamayı üstleneceği kabul edilecektir.

## Madde 13	Perçinler

### Perçinler İngiliz Standartlarına uygun olacaktır ve genel kullanımlarla pan kafalar tercih edilecektir. Yatak yüzeylerindeki perçinler düz havşa açılmış, gömmeli olacaktır. perçinleme uygunsa hidrolik aletlerle yapılacak ve perçinler kapandığında tamamıyla delikleri dolduracaktır. gevşek veya perçin kafası kötü olmuş, çatlamış, salgılı saplı veya plaka veya çubuğu doğru oturmamış perçinler çürütülecek ve değiştirilecektir. Bütün perçinlenmiş yüzeyler boyunca, kapalı temas olacaktır.

## Madde 14	Dövme parçalar

### Büyük dövme parçalar için gereken ısıl işlem özellikleri ve bunu gerçekleştiren imalatçının ismi İşveren onayı alınması için gönderilecektir.

### Tüm dövme parçalar için ısıl işlemlerinin kaydı yapılacaktır ve dört (4) nüsha halinde ruhsatlanmış kopyaları İşverene gönderilecektir.

### Isıl işlemden sonra, büyük dövme parçaları ultrasonik veya radyografik gibi tahribatsız test yöntemleriyle test edilecektir.

### Diğer dövme parçalarında ise İşverenin seçtiği yerlerden alınan örnek parçalar kimyasal ve mekanik teste tabi tutulacaktır.

## Madde 15	Temeller, yapı işleri ve mekanik aksamın yerleştirilmesi

### Mekanik aksamın yerleştirileceği zemin, zeminde bağlanacağı yerler ile bağlantı yuvaları onaylanan parça çizimlerine uyacaktır.

### Yüklenici, kazıma işleri ve gerekli temel yerlerinin konstrüksiyonunu onaylanmış gerekli çizimlerin ışığında yapacaktır. Bunlara delik kalıpları, boru hatları şaseleri, çelik konstrüksiyon, kablaj, kanallar, temel çivileri ve gerekli görüldüğü yerlerde temel cıvataları ve muhtelif tesis parçaları dahildir. Bunların hepsi çizimler doğrultusunda yapılacaktır. Beton temel plakaları v.b. arasında şerbetleme ve yapım işleri için gerekli boşluk bırakılacaktır.

### Yüklenici, cıvata delik yerlerini sabitlemek için gerekli mastar kalıplarını temin edecektir.

### Makinalar beton temellerindeki seviye farklarını dengeleyebilecek kalınlıktaki düz çelik plakalara oturtulacaktır.

### Plakalar beton yüzeyin kazılması veya düzleştirilmesiyle yuvalarına oturtulacaktır.

### Her bir tutma cıvatasının yanında seçilmiş kalınlıktaki plakalar tüm yerleştirme noktalarında kullanılacaktır. Bu yerleşim noktalarında ikiden fazla kama kullanılmayacak ve her bir kama 3 mm’den kalın olmayacaktır.

### Yüklenici, motorlar, pompalar, kirişler v.b. sabitleştirildikten ve hazırlandıktan sonra beton fazlasını ve taşmış çimentoları temizleyecektir.

## Madde 16	Yerleştirme ve hizalama

### Entegre tesisin tatminkar çalışması için düzgün bir hizalama gerektiren motor, volan, dişli kutusu v.b. entegre tesisin her bir ayrı elemanının yerleştirilmesi daha sonra yapılacak hizalamalara ve düzeltmelere imkan verecek şekilde yapılacaktır.

## Madde 17	Çelik işleri genel şartları

### Yüklenici, Sözleşme çizimlerinde görüldüğü ve şartnamelerde tanımlandığı gibi merdiven, korkuluk, ızgara, çerçeve ve pervaz gibi parçaların dahil olduğu çelik işleri sabitleyecek ve uygulayacaktır.

### Tüm çelik işlerinde yumuşak çelik kullanılacak ve aksi belirtilmedikçe Madde 11’deki şartlara uygun bir şekilde üretim sonrası yoğun galvanizleme yapılacaktır.

### Tüm platformlar, galeriler ve merdivenler tesisin işletme ve bakım işlemlerine imkan ve ulaşım sağlayacak şekilde Yüklenici tarafından sağlanacak ve yerleştirilecektir.

### Yüklenici, tüm prefabrik metal işlerini, dış merdivenler, ızgaralar, kanal kapaklar, pervazlar, korkuluklar, yapısal çelikler ve benzerleri dahil olmak üzere üretim çizimlerini üretimleri gerçekleştirilmeden önce İşverenin onayına sunacaktır.

## Madde 18	Korkuluk

### Korkuluklar S4, BS 1387 (Vidalı ve Soketli Çelik Borular İle Düz Uçlu Çelik Borular Şartnamesi), BS 6323 (Otomobil, Makina Mühendisliği ve Genel Mühendislik Amaçlarına Uygun Dikişsiz ve Kaynaklı Çelik Boru Şartnamesi) ve BS 4360 (Kaynatılabilir Yapı Çelikleri)’ın şartlarına uygun, dairesel, içi oyuk, kesit alanı galvanizlenmiş yumuşak çelikten olacaktır. Korkuluğa kaideye emniyetli bir şekilde sabitlenmiş, platformdan 10 mm yukarıda konumlanmış, 3 mm kalınlığında 100 mm yükseklikte galvanizlenmiş yumuşak çelikten basamak plakaları dahil edilecektir.

### Kaidelerin ve korkulukların çapı 32 mm’den aşağı olmayacaktır.

### Yatay korkulukların boyu 1100 mm olacak ve 550 mm yükseklikte ara bir parmaklık olacaktır. Korkulukların boyu korkuluğun merkezinden, biten taban seviyesine düşey olarak ölçülecektir.

### Korkuluk ve sabitleyiciler korkuluk seviyesinde yatay olarak 740 Newton/m kuvvetine dayanacak şekilde tasarım edilecektir. Kaidelerin arasında parmaklıkların sapması açıklıklarının %0,8’ini ve kaidelerin sapması boylarının %0,8’ini geçmeyecektir.

### Tüm flanjların montesi kuvvetli konstrüksiyon olacaktır. Yatay flanjlarda ikisi (2) paralel hat üzerinde ve biri (1) korkuluk hattının yürünen kısımda olmak üzere, üçten (3) az cıvata kullanılmayacaktır. Düşey korkuluklarda ikiden (2) az cıvata olmayacak ve cıvatalar düşey durumda olacaktır. Bağlantılar sapma vidaları sıkılarak ve sağlamlaştırılarak tutturulacaktır. Kaideler merkezden 1,5 m uzaklıktan fazla olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Bölümlerde korkuluklar birbirlerine vida veya sapma vidalarıyla sağlamlaştırılan bağlantılarla birleştirilecektir.

### Tüm merdivenler veya açık kısımlar yukarıdaki şartlara uygun korkuluklarla üç (3) kısımda muhafaza edilecektir. Girişteki merdivenler veya açık kısımlar bir ucundan sağlamlaştırılmış öbür yüzünden ayrılabilir olan iki (2) tane galvanizlenmiş asılı zincirle muhafaza edilecektir.

### Yüklenici aksi hiçbir şey söylenmediği sürece düzgün görünüşlü ve üretilmiş korkuluk sağlayacaktır.

### Korkulukların ayrıntılı çizimleri Yüklenici tarafından İşverenin onayına sunulacaktır.

## Madde 19	Izgara ve pervaz döşemeleri

### Aksi belirlenmediği sürece ızgara döşemeleri ve kafesler genellikle BS 4592 (Endüstriyel Açık Tip Metal Döşeme ve Merdiven Basamakları Şartnamesi)’ye uygun olacaktır. Bu döşemeler ve kafesler dikdörtgen, kaygan olmayan yumuşak çelikten ve galvanizlenmiş olacaktır. Gerekli görünen yerlere ara destek elemanları sağlanacak ve sabitlenecektir.

### İşverenin sipariş ettiği yerler dışında tüm oyukların etrafına basamak plakaları konulacaktır.

### Pervaz döşemeleri kaygan olmayan tipte, kabartma kısım haricinde 10 mm kalınlıkta olacaktır.

### Tüm döşemeler metre karede 750 kg yük taşıyabilecek ve mesafenin %0,2’sini aşmayan bir sapmayla tasarlanacaktır.

## Madde 20	Merdivenler

### Merdivenler, metre karede 750 kg yük taşıyacak şekilde BS 449 (Yapı Çeliğinin İnşaatlarda Kullanımına Dair Şartname)’a göre detaylandırılacak, üretilecek ve monte edilecektir. Merdiven basamakları ızgaralardan olacak, doğrudan betona değil kirişlere sabitlenecektir.

### Merdiven ölçüleri ve konumu çizimlerde belirtildiği ve İşverenin talimatlarına uygun olarak inşa edilecektir. Merdiven üretildikten sonra işlerin hepsine çelik sıcak daldırma galvanizleme yapılacaktır ve açıktaki merdiven basamaklarına destekleme kirişleri ve tümüne yukarıdaki ölçülere benzer destekler ve korkuluklar sağlanacaktır.

## Madde 21	Dayama merdivenler

### Dayama merdivenler yumuşak çelikten yapılacak ve bahsedildiği gibi galvanizlenecektir. Kirişler 65 mm 13 mm’den az olmayan aralarında 380 mm boşluk olan düz kesit olacak ve kulak takılacaktır. Duvarı delerek, her iki ucundan sabitlenecektir. 600 mm’den az olmayacak şekilde kirişler tepe noktalarında yuvarlatılacaktır. 3000 mm üzerinde uzunluktaki merdivenlerde merkezi 2500 mm'yi aşmayacak noktada ilave ara destekler olacaktır.

### Dayama merdiven basamaklar 20 mm çapında dolu malzemeden yapılacak, merkezler arası uzaklığı 250 mm olacaktır. Her ucundan havşa deliklerine perçinlerle emniyeti sağlanacaktır. Dayama merdiven basamaklarının duvardan uzaklığı 225 mm’yi geçmeyecektir.

### Bütün dayama merdivenleri emniyet kafeslerine sahip olacaktır. Bu kafeslerin çapı 750 mm olup üç düz şeridin düz çemberlerle desteklenmesiyle oluşacaktır. Çemberlerin merkezleri yaklaşık 700 mm olacak ve ilk çember yerden veya platform seviyesinden yaklaşık 2400 mm yukarıda olacaktır.

### Yüksekliğin 6000 mm’yi geçtiği yerlerde, ara bir merdiven sahanlığı sağlanacaktır.

## Madde 22	Katmerli kanal kapakları ve çerçeveleri

### Katmerli kanal kapaklar ve çerçeveleri dökme demirden su sızdırmaz bir şekilde yapılacak ve beton v.b. malzemeler doldurulduğunda çekmez olacaktır. Pisliğin girişini önlemek için kapak ve çerçeve arasında yoğun gresle sızdırmazlık oluşturulacaktır.

## Madde 23	Boru işleri

### Yüklenici, tarif edilen yapıların, akıtma arklarının ve valf odalarındaki tüm boru işleri ve armatür tesisatının (bağlantıları), her şartname bölümlerinde detaylandırılmış limitlerini sağlayacak ve montajını yapacaktır.

### Tüm boru işleri, valfler ve boru donanım elemanları işletmede ulaşabilecek azami basınca dayanabilecek sınıfta olacaklardır.

### Boru işleri yerleşimi pompaların veya diğer cihazların ana parçalarının kolayca sökülmesini ve çıkarılmasını sağlayacak bir şekilde tasarlanacaktır.

### Emme ve taşıma boru işlerindeki tüm borulara kolay söküm ve yapılara esnek bağlantı sağlayan flanş adaptör dahil edilecektir. Flanş adaptörleriyle kullanılan boruların uçlarının yüzey traşı ve düzeltmesi, kaplin üreticisinin istediği toleranslara göre yapılacaktır. Tüm gevşek flanşlar uygun bağlama cıvatalarıyla güvenli bir şekilde tutturulacaktır.

### Tüm boru işleri uygun sabitleştiricilerle desteklenecektir. Duvarların geçildiği yerlerde sıvanmış külçe fırını (puddle) flanşı veya başka uygun sızdırmaz malzemeyle birleşecektir.

### Boruların kaplamasının hasar gördüğü yerlerde yüzey temizlenip, kurutulacak ve Yüklenici orijinal kaplama şartnamelerine göre hasar gören yeri boyayacaktır.

### Boru işinin son çıkış bağlantısı dış çıkış ana borusu bağlantısına uyacaktır.

### Flanş bağlayıcıları 3 mm kalınlığında, tüm yüz traşlanmış olup; kauçuk gasketler, cıvatalar için delik açılmış olacak ve tüm flanşların yüzleri boru donanım elemanları veya boru merkez çizgisiyle 90°’lik doğru açı vermek için işlenecektir.

### Elverişli ve verimli boru destekleri de dahil olmak üzere boruları oturtmaya ve bağlamaya yarayan gerekli bütün malzemeler ve birleşim işleri Sözleşmeye dahil edilecektir.

### Üreticinin işçileri tarafından uygulanan hidrolik test basıncı çakışma basıncının iki (2) katı veya azami çalışma basıncının bir buçuk (1,5) katı olacaktır.

### Tüm boru işi azami hızı 2,50 m/sn limiti olacak şekilde ayarlanacaktır.

### Hizmete konulmadan evvel, montaj sırasında ve öncesinde bütün boru işlerinin iç yüzeylerinin temizliğinin sağlanması Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Temizlik bütün kirlerin, pasların, Şantiye kaynağındaki dökülmeler ve kaynak cüruflarının çıkartılmasını kapsayacaktır. Kir birikmesini veya hasarı önleyebilmek için boruların uçları, boru çatalları, v.b. uygun bir şekilde kapatılacak ve örtülecektir. Bu korunma komşu boruların veya valflerin bir öncekine bağlantısı yapılıncaya kadar çıkarılmayacaktır.

### Herhangi kısmın kurulması bittiğinde, tüm borulara hidrolik test uygulanacaktır. Eğer sevk edildikten sonra kurulmada herhangi bir değişiklik yapıldıysa borularda yeni bir hidrolik test gerekecektir.

### Bütün küçük iç çaplı boruların aletlere veya başka malzemelere bağlantısı yapılmadan evvel içlerine sıkıştırılmış hava verilecektir.

### Tesisin tamamlanması için gerekli ebat ister büyük isterse küçük olsun, tüm gerekli konsollar, dayamalar, destekleme tahtaları, dişli borular kıskaçlar ve cıvatalar Sözleşmeye dahil edilecektir.

## Madde 24	Dökme demir boru işleri

### Flanşlanmış dökme demir boru işleri BS 4622 (Font (Kır Dökme) Borular ve Fitingler Şartnamesi)’ye göre flanşlara uygun olacaktır.

## Madde 25	Çelik boru işleri

### Çelik boru işleri BS 3601 (Basınçlı Hatlar İçin Çelik Boru Şartnamesi: Öngörülen Oda Sıcaklığı Özelliklerine Sahip Karbon Çeliği)’e uygun olacaktır. Boru tipi sıcak doğrultmalı dikişsiz çelikten olacaktır. Et kalınlığı BS 534 (Su ve Kanalizasyon İçin Çelik Boruları Ve Özel Parçaları Şartnamesi) tablo 1’in gerektirdiğinden daha az olmayacaktır.

### İç çapı 80 mm’den fazla çelik boru işleri için ya dış kısmı kaplanacak ve borunun gömüldüğü yüzeye güvenlik şeritleri gömülecek veya kanalların içine ya da toprağın üstüne konulan boru işleri boyanacaktır. Her iki durumda da boru içleri, üretici firmanın işçileri tarafından 250 mikron kalınlıktan ince olmayan onaylanmış epoksi bazlı veya benzer astarla astarlanacaktır. Borunun ölçülerine uygun olduğu sürece bağlantıların geçişinde de devam edilecektir.

### Yağ taşıyanlar dışında iç çapı 80 mm altında olan çelik boru işleri Madde 11 hükümleri uyarınca galvenizlenecek ve korunacaktır.

## Madde 26	ABS boru işleri

### ABS boru işleri sadece yazılı İşveren talimatnamesine göre kullanılacaktır. İznin garantilendiği yerlerde ABS boruları, boru donanımları ve valfleri (diyafram tipli) BS 5391 (Akrilonitril-butadiyen-sitren (ABS) Boru Şartnamesi) ve BS 5392 (ABS Basınçlı Boru İle Kullanılan ABS Fiting Şartnamesi)’ye göre olacaktır. Her durumda ABS boru işleri doğal renginde bırakılacaktır.

## Madde 27	Çelik boru hatlarının kaynağı

### Yüklenici, BS 2971 (Akışkan Taşıyan Karbon Çeliği Boruların II. Sınıf Ark Kaynağı Şartnamesi) Sınıf II Karbon çelik boru işlerini metal elektrik ark kaynağına göre dayama halkası kullanmadan, düz ek kaynağı yapılarak boru hattı kuracaktır.

## Madde 28	Boru donanımlarından (fitting) kollu tiplerinin yapılışı

### Kollar BS. 2971 (Sınıf I veya Sınıf II operasyon koşullarına bağlı)’e göre oluşturulacaktır ve boru monte edilmeden önce kaynatılacaktır.

### Borudaki dirsekler, dirseğin herhangi bir noktasında ovallik, iç çapı %2,5’dan daha fazla düşmeyecek şekilde oluşturulacaktır. Tüm borular için keskin dönüşlerin yarıçapları dış çapın beş (5) katından az olmayacaktır.

### Tüm boru flanşları dövme çelik “geçme” tipi olacaktır ve BS 4504 (Borular, Vanalar ve Fitingler İçin Flanşlar ve Cıvatalı Bağlantı Elemanları Şartnamesi, Metrik Seri) NP16’yı sağlayacaktır. BS 2971 (Sınıf I veya Sınıf II. operasyon koşullarına bağlı)’e göre kaynak yapılacaktır.

### Flanş bağlantıları tekrardan doldurulacak, hendeklere yerleştirilmeyecektir.

## Madde 29	Kaynakçı ehliyeti

### Kaynak işleri gerçekleştirilmeden önce Yüklenici ve İşveren, kaynakçıların önceden de benzer kaynak işlerini yakın zamana kadar yaptıklarından emin olacaklardır.

### İşveren, Yükleniciden BS 2971’in gereklerine göre kaynakçılardan test kaynakları üretmesini isteyebilecektir.

## Madde 30	Boru hattının döşenmesi

### Tüm boru işlerinin tutturulması ve döşenmesi için Yüklenici tüm sorumluluğu üstlenecektir.

### Kanallara döşenen boru işleri sabit bir eğimle döşenecek ve tane özelliğine bağlı malzemeyle yatakta desteklenecektir. Bunlar Yüklenici tarafından sağlanacak ve yerleştirilecektir. boruların test edilmesi ve kanalların doldurulmasından önce Yüklenici işin verimli bir şekilde yapıldığını görmekle sorumlu olacaktır.

### İnşa edilen yapıya boruların sabitleştirilmesi beton elamanlarını da kapsayacaktır ve bunlarda elverişli boşluk bırakılacaktır. Yüklenici bağlantıların uyumundan sorumlu olacaktır.

### Bütün birleştirme işleri ve sabitleme için gerekli malzemeler ve boruların bağlanması Sözleşmeye dahil edilecektir.

## Madde 31	Tahliyeler ve havalandırmalar

### İşverenin onayıyla Yüklenici tüm tahliye ve havalandırmalardan yükselen cisimlerden kurtulmak için gereken kolaylıkları sağlamakla yükümlü olacaktır.

### Tüm havalandırma ve tahliyeler atık malzemeden sürekli kurtulacak şekilde ayarlanacaktır.

### Uygulamanın mümkün olduğu yerlerde havalandırmalar tavan seviyesinden 2000 mm yükseklikte son bulacaktır. Aksi durumlarda İşverenin onayı gerekecektir.

## Madde 32	Oluk valfleri

### Oluk valfleri aşağıdaki tiplerde olacaktır.

- Amacı su işleri olan BS 5163 (Su İşleri Amaçlı, Esas Olarak Anahtarla Çalıştırılan Dökme Demir Sürgülü Vana Şartnamesi)’e göre,

- Genel amaçlılar BS 5150 (Genel Amaçlı Dökme Demir Konik Sürgülü ve Çift Diskli Sürgülü Vana Şartnamesi)’nin dış vidalı yükselen kollu.

### Teknik Şartnamenin ilgili hükümlerine göre tüm valfler hazırlanacak ve boyanacaktır.

### Valflerin üretiminde kullanılan tüm malzemeler aşağıdaki asgari standartları da sağlayacaktır:

Dökme demir		BS 1452	Sınıf 220

Bronz			BS 1400	Sınıf LG 2

Alüminyum Bronz	BS 2872	Sınıf CA 104

Paslanmaz Çelik	BS 970Pt.4	Sınıf 431 S29

Manganezli Bronz	BS 2874	Sınıf CZ 114

### BS 2789’a göre küresel grafit demir, BS 5163’e göre su işleri amaçlı valfler için dökme demire alternatif olarak kullanılabilir.

## Madde 33	Geriye akış valfleri

### Geriye akış valfleri BS 5153’e uygun olacak ve aksi belirtilmedikçe çift flanşlı dökme demirden mamul olacaktır.

### Bütün valfler, Teknik Şartnamenin ilgili hükümlerine uygun olarak hazırlanacak ve boyanacaktır.

### Geri akış valflerinin üretiminde kullanılan tüm materyaller, aşağıdaki asgari standartlara uygun olacaktır:

Dökme Demir	BS 1452		Sınıf 220

Bronz			BS 1400		Sınıf LG2

Paslanmaz Çelik	BS 970 Pt.4		Sınıf 431B29

## Madde 34	Hava ve gaz tahliye valfleri

### Hava ve gaz tahliye valfleri haddeden çekilerek imal edilmiş iki ağızlı, dökme demir gövdeli veya gri valfler olmalıdır. Giriş flanşı BS 4504 NP’ya uygun olarak düzlenip matkapla delinmiş olmalıdır.

### Bütün valfler ve bağlantı elemanları Teknik Şartnamenin ilgili bölümüne uygun biçimde hazırlanıp boyanmış olmalıdır.

### Valflerin üretiminde kullanılan malzemelerin tamamı aşağıda belirtilen asgari şartlara uygun olmalıdır:

Şamandıra kutusu	:BS 1452’ye uygun karbon oranı az dökme demir

Flanş ve kapa	:Derece 220 veya küresel grafit demir BS 2789

Sıvı şamandırası	:Bakır, poli karbon veya muadili

Hava şamandırası valfi	:Poli karbonat veya onaylanmış muadilli

İki ağızlar, kılavuz ve mekanlar	:BS 970 Pt.4’e uygun paslanmaz çelik

Contalar	:Kalıplanmış kauçuk veya muadili

## Madde 35	Basınç kontrol valfleri

### Basınç kontrol valfleri 80 mm ve daha yukarı boru çapları için basınç redüksiyon, basınç dayama ve basınç düşürme ki bunlar çift flanş tipli karbon oranı az veya yumuşak dökme demirdendir, amacıyla kullanılacaktır. Uygulama için entegre yardımcı harekete geçirme mekanizması kullanılması uygun olacaktır. Çapı 80 mm’den daha düşük borular için direk yaylı kontrol valfleri kullanılabilir.

### Ayarlanmış değerde olarak +2 1/2 hassasiyette uygulama için basınç farkı gerekecektir ve valflerin, akışı kontrol edecek şekilde ayarlaması yapılacaktır. Beyan edilen nominal çalışma basıncının %20 dayanma basıncında çalışabilme kapasitesinde olması gerekecektir.

### Valfler, asgari basınç farkları gereksiniminde istenilen azami akışkanın daha fazlasını sağlayacak kapasiteyi temin edecek şekilde ayarlanacaktır.

### Flanşlar BS 4504’e uygun olacaktır ve üste detaylandırılmış dayanma basıncına uygun olacak, ama her durumda NP 16’dan az olmayacaktır.

### Bütün valfler ve çalışan dişliler Teknik Şartnamenin ilgili bölümüne uygun olarak hazırlanacak ve boyanacaktır.

### Valflerin üretilmesinde kullanılan bütün malzemeler aşağıdaki asgari şartlara uygun olacaktır.

Gövde, kapak ve disk		:BS 1452’ye göre Dökme demir, 220 Sınıfı veya küresel grafik demir BS

2789’a göre

Valf kovanı ve ringler	:Tunç BS 1400’e göre, LG2 sınıfı

Layner	:Bronz BS 2870’e göre

Yatak yüzü	:Tunç BS 1400’e göre, sentetik veya diğer uygun olan malzemeler,

İndikatör çubuğu	:Paslanmaz çelik BS 970’e göre Bölüm 4

Valf gövde tahriği	:Bronz BS 1870’e göre

Mil	:Paslanmaz çelik BS 970’e göre Bölüm 4

Valf yüzeyi	:Naylon

Diyafram	:Güçlendirilmiş sentetik kauçuk veya eşdeğer bir körük

Orifis gövdesi ve plakası	:Bronz BS 1870’e göre

Filtre	:Bakır tel

Yay	:Yay çeliği

### Listeye dahil edilmeyen bütün detay parçaları komple korozyona dayanıklı malzemeden olmalıdır.

## Madde 36	Kelebek valfler (yalnız su için)

### Kelebek vanalar BS 5155 (Kelebek Vana Şartnamesi)’e uygun, metal veya esnek yataklı, düşük karbonlu veya yumuşak demir döküm gövdeden çift flanşlı veya pul şeklinde olacaktır.

### Bütün valfler ve çalışan bağlantılar Teknik Şartnamenin ilgili bölümünde belirtildiği gibi hazırlanıp boyanacaktır.

### Kelebek valflerin üretiminde kullanılan tüm malzemeler aşağıdaki standartların en ufak ayrıntısına bile uyacaktır.

Gövde ve disk	:BS 1452’e göre dökme demir, 220 sınıfı veya küresel grafik demir

BS 2789’a göre

Şaft	:Paslanmaz çelik BS 970’e göre Bölüm 4

Sızdırmazlık	:Yoğrulmaz kauçuk veya uygunluğunu sağlayacak

Ringleri	:Eş değer bir malzeme

Muhafaza ringi ve kovanı	:Tunç BS 1400’e göre LG2 sınıfı

## Madde 37	Sürgülü valf

### Sürgülü valfler, hafif malzemeden, dökme demir gövdeli, sürgüler paslanmaz çelik ve dıştaki vida mili krom çelikten olacaktır.

### Valf boru hattından sökülmeden salmastraya ulaşabilmek ve değiştirebilmek için valf gövdesine uygun şekilde yerleştirilmiş enine sürgü sızdırmazlık elemanı dahil edilmiştir.

### El çarkları bir insanın valfi çalıştırabileceği çapta ve pürüzsüz tutamağa sahip olacaktır. Açma ve kapama yönleri el çarkının üzerinde belirtilmiş olacaktır. Kapama yönü saat yönünde olacaktır.

### Valf el çarklarında NB bitümlü boyalar kullanılmamalıdır.

### Valfin tüm hareketine ilişkin olarak hangi düzeyde açık ya da kapalı olduğunu gösteren indikatörler, 100 mm ve daha üstü nominal çapa sahip valflere konacaktır.

### Sürgülü valflerde, temiz bir poli karbonat, kapak milin dişlilerini korumak için el çarkına konulacaktır.

## Madde 38	Su sayaçları

### Su sayaçları kütle akış türbininin mekanik hesaplayıcıya döndürülmesi türünde olacaktır. Sözleşme çizimlerinde başka türlü detaylandırılmadığı takdirde sayaçlar kullanıldıkları boru hattıyla aynı nominal çapta olacaktır.

### Sayaç kutuları BS 4504 MP.16’ya göre çift flanşlı olacak ve dökme demir ya da onaylanan başka bir malzemeden olacaktır. Sayaçlar, hassasiyet kaybına yol açmadan yatay, dikey ve eğimli boru hatlarına monte edilebilir olmalıdır. Tüm çalışan ünite sayaç gövdesinden çıkarılabilir olmalı ve gerektiğinde değiştirebilmek için boşluk kapağı sağlanmalıdır. Sayacın tasarımı içinden geçen su da göz ardı edilebilecek bir basınç kaybına yol açacak ve su geçişini engelleyip yönünü değiştirmeyecek şekilde olacaktır.

### Sayaçlar doğrudan metreküp olarak toplam akışı kaydedecek okuyucu sayıcılara sahip olacaktır. Debiyi litre (L) olarak kaydeden merkez tarama kolu da yerleştirilecektir.

### Sayaçlar azami çakışma basıncı olan 16 bar’a uygun olacaktır ve Yüklenici hüküm süren koşullarda çalışmasının uygunluğunu sağlayacaktır.

### Sayaçların komple çalışma mekanizması korozyona ve aşınmaya karşı azami direnci gösteren malzemeden imal edilecektir.

## Madde 39	Boru ve valflerin destekleri

### Tüm gerekli destekler, çelik işi yapılar, temeller, bindirmeler, kayan pabuçlar, askılar, genişleme parçaları, sabitleme cıvataları, temel cıvataları, sabitleme ve ankraj noktaları ve tüm diğer tutturucular, boru işini ve yardımcı elemanlarını kabul edilen tarzda desteklemeyi sağlayacaktır.

### İşverenin onayı olmadığı sürece hiçbir döşeme veya duvarların geçişi destek noktası olarak kullanılmayacaktır.

### Tüm konsollar ve sabitleyiciler bu şartnamedeki ilgili hükümler gereğince sıcak daldırma galvaniz yapılacaktır.

## Madde 40	Boru, valf ve diğer cihazların kaplanması

### Gerekli olduğu yerde tüm açık havadaki boru işleri, valflar ve diğer cihazlar %85 magnezyum oksidiyle kesitsel kaplanacak, 25 mm’den kalınlığı az olmayacak ve iki (2) sıra ağır işe dayanıklı keçeyle donatılacaktır. 25 mm’lik galvanizli tellerle sarıldıktan sonra hizmete girecektir.

## Madde 41	Cebri boru genel şartları

### Cebri boru aşağıdaki tiplerde olacaktır.

- Sızdırmaz yüzlü dökme demir

- Kauçuk sızdırmaz yüzlü dökme demir

- Plastik

- Alüminyum alaşımı

### Her cebri boru tipinin çerçeveleri, kapıları, sızdırmaz yüzeyleri ve milleri şartnamelerdeki ilgili maddelerine uygun olacaktır.

### Aksi belirtilmediği takdirde, her cebri borunun yapılacak işe uygun, yeterli büyüklükte bir el çarkı olacak ve çarkın kenarlarına elle uygulanacak kuvvetin 250 N’u geçmemesi için bir dişli mekanizması yerleştirilecektir. Aksi belirtilmediği takdirde, el çarkının yüksekliği çalışma seviyesinden itibaren yaklaşık 1,0 m. olacaktır.

### Cebri boru ısı koşullarında su geçirmez olacak ve akış yönü özelliklerinin ve/veya Sözleşme çizimlerinin ilgili maddeleri veya programında belirtildiği gibi olacaktır.

Dökme Demir		BS 1452	Derece 180

Bronz				BS 1400	Derece LG2

Paslanmaz Çelik		BS 970	Pt.4 Derece 316B31

Manganezli Çelik		BS 970	Pt.4 Derece 150 M19

Fosforlu Bronz		BS 2874	Derece PB 102

## Madde 42	Dökme demir cebri borular

### Dökme demir cebri boruların çerçeveleri ve kapıları sık taneli karbon oranı az demirden olacaktır. Cebri borular sızdırmaz yüzeylerin kayma aşınmasını en aza indirecek ve işlem sırasında kapının hareketinin serbest olduğu zamanlarda su sızdırmaz biçimde kapanmayı sağlayacak şekilde tasarım edilecektir. Cebri borular, aşınmaya dayanıklı materyallerden yapılmış hareketi sağlayan saplamaları ve ayarlanabilir kamaları veya mil üzerinde dönen kamları birleştirecektir.

### Demirsiz metal sızdırmaz yüzeyler, kusursuzca işlenmiş bronzdan veya bir kaideye oturtulmuş ve makine ile imal edilmiş yuvalara korozyona dayanıklı gömme vidalarla sabitlenmiş bronz çubuklardan oluşacaktır.

### Kauçuk sızdırmaz yüzeyler, çerçeve veya kapıdaki yivlerde kenetlemeyi sağlayacak biçimde şekillendirilmiş, yüksek kalite sentetik kauçuktan oluşacak ve emniyetli bir şekilde onlara yapıştırılacaktır.

### Yükselmeyen mil cebri boruların kapısındaki ve yükselen mil cebri boruların el çarkında yer alan somun bronz olacaktır.

### Dökme demir cebri borular, Teknik Şartnamenin ilgili bölümüne uygun olarak hazırlanacak ve boyanacaktır.

## Madde 43	Plastik cebri borular

### Plastik cebri borular, “Flush invert” tip ve elastik materyalden oluşacaktır.

### Materyalin termal genleşmesinin doğrusal katsayısı 1.6x10-5/C’den daha büyük olmayacak ve PVC veya GRP materyalleri kullanılmayacaktır.

### Gerektiği takdirde, tamamıyla sarılmış çelik kalıplar yeterli sertliği sağlamak amacıyla kapı yapısına eklenecektir.

### Sızdırmaz yüzeyler ve kenar kızakları, kayma aşınmasına yüksek dayanıklılığı olan ve sürtünme katsayısı 0,10’dan küçük olan plastik çubuklardan oluşacak ve İşverenin onayına tabi olacaklardır.

### Cebri boruların üretiminde ve yapısında kullanılan tüm somunlar ve cıvatalar Şartnamedeki ilgili hükümlerde belirtildiği şekilde paslanmaz çelikten mamul olacaktır.

## Madde 44	Alüminyum alaşım cebri borular

### Aksi belirtilmedikçe alüminyum alaşım cebri borular “flush invert” tip olacak ve alt taraf sızdırmaz yüzey, kapının alt kenarına emniyetli bir şekilde cıvatalanmış taşmayı önleyici plakalardan oluşacaktır. Alüminyum cebri boruların kullanımı aşağıdaki koşullarla sınırlı olacaktır.

i)	İletkenlik proses sıvısının 5000 umhos’dan büyük olmaması

ii)	Kapı ebadının 2 m x 2m’den büyük olmaması

### Alüminyum alaşım cebri boruların çerçeve ve kapıları, işlem sıvısına karşı korozyona dayanıklı alüminyum alaşımdan yapılacak ve İşverenin onayına tabi olacaktır. Kapıların tasarımı, cebri boruların çalışmasını etkileyebilecek sapmalar olmaksızın, ihtiyaç duyulacak çalışma basıncına dayanabilecek şekilde yapılacaktır.

### Kapıların herhangi bir şekilde kiriş ve desteklerle kuvvetlendirilmesi, cıvatalama değil, kaynaklama ile yapılacaktır.

### Yan sızdırmaz yüzeyler, kapı ve çerçeve arası basit metal temasından veya ihtiyaç duyulan çalışma basıncına fire olmaksızın dayanabilecek sentetik kauçuk halka ve plastik kızaklardan oluşacaktır.

### Alüminyum alaşımı cebri borular için miller paslanmaz çelikten imal edilecektir.

### Yükselmeyen mil tipi cebri boruların kapısında ve yükselen tip cebri boruların el çarkında kullanılan somun bronzdan, mil veya yuva ile elektromekanik reaksiyona girmeyecek çok yüksek molekül ağırlığına sahip polietilen veya İşveren tarafından onaylanmış başka bir malzemeden imal edilmelidir.

### Cebri boruların üretiminde ve montajında kullanılan cıvata ve somunların tamamı paslanmaz çelikten imal edilecektir.

### Farklı yapıdaki malzemeler arasında elektromekanik reaksiyonun önlenmesi için bu malzemeler birbirinden uygun yapıda pullar, yastıklar, cıvatalar ve somunlar ile ayrılmalı, temasları kesilmelidir.

## Madde 45	Elle durdurma manivelaları

### Elle durdurma manivelaların dökme demirden mamul çerçeveleri ve bu çerçevelerin yumuşak galvanize çelikten kapıları olacaktır. Alternatif olarak, iletkenliği 5000 µmhos’u aşmamak kaydıyla sıvı muamele uygulamalarında alüminyum alaşımı çerçeveler ve kapılar kullanılabilir.

### Elle durdurma manivelaları montaj gereksinimine göre kanala veya duvara monte edilebilir nitelikte olacaktır.

### Elle durdurma manivelalarının kapılar üzerinde tutmayı kolaylaştırmak üzere yarıkları bulunacak ve kapıları açık pozisyonda tutmak üzere bir zincir ve kanca tertibatı bulunacaktır. Zincir ve kancalar paslanmaz çelik veya yumuşak galvanizli çelikten mamul olacaktır.

### Bağlantı cıvata ve somunları şartnamedeki ilgili hükümlere uygun olacaktır.

### Bütün kollar şartnamedeki ilgili hükümlere uygun olarak hazırlanacak ve boyanacaktır.

### Elle durdurma manivelaları imalinde kullanılan bütün malzemeler yukarıda sözü edilen cebri borularda belirtilen gereksinimleri tümüyle karşılamalıdır.

## Madde 46	Klapeli vanalar, genel gereksinimler

### Klapeli vanalar aşağıdaki genel kategorilere ayrılacaktır.

- Genel amaçlı (Kategori (ii) uygulamaları hariç)

- Diğer mütecaviz uygulamalar.

### Çarpma valfleri normalde sadece kapının ağırlığı ile kapalı durumda olmalı ve minimum akıntı etkisi ile açılabilmelidir.

### Belirtilen maksimum durgun basıncın 1,5 katına dayanacak nitelikte olmalıdır.

### Flanş montesi için klapeli vanalar gerekiyor ise klapeli vanalar üzerinde kauçuk gasketler ve BS 4504 NP.16’ya uygun sayıda delik olmalıdır.

### Bağlantı cıvata ve somunları şartnamedeki ilgili hükümlere uygun olmalı, deniz suyu veya benzeri mütecaviz ortamlarda kullanılacaklarsa sadece paslanmaz çelikten mamul olmalıdırlar.

### Bütün klapeli vanalar Teknik Şartnamenin ilgili bölümüne uygun olarak hazırlanacak ve boyanacaktır.

## Madde 47	Genel kullanım için klapeli vanalar

### Genel amaçlı klapeli vanalar çift askılı tip olacak, açıklığı 600 mm ve daha fazla olanlar çift kapılı olacaktır.

### Klapeli vanaların yenilenebilir, demir olmayan yüz bantlarına sahip döküm demirden çerçeve ve kapıları olacaktır. Yüz bantları bronzdan imal edilecek, çerçeve ve kapıya açılacak uygun biçimde oyuklara yerleştirilecek, sabitleme için homojen yapıda paslanmaz malzemeden üretilmiş vidalar kullanılacaktır.

### Bütün kapılara kaldırma halkası takılacak, 600 mm ve daha üstünde açıklığa sahip olanlara galvanizli kaldırma zinciri takılacaktır.

### Menteşelerin pimleri paslanmaz çelikten imal edilecek ve tutucu somunun takılabilmesi için her iki ucuna diş açılacaktır. Düzensiz, paslı veya paslanabilecek türde pim kullanılması kabul edilemez.

### Genel amaçlı klapeli vanalarda kullanılan bütün malzemelerin aşağıdaki minimum şartları taşıması gerekmektedir:

Dökme Demir	BS 1452	Sınıf 220

Bronz			BS 1400	Sınıf LG2

Paslanmaz Çelik	BS 970 Pt.4	Sınıf 431 S29

## Madde 48	Mütecaviz ortam için klapeli vanalar

### Mütecaviz uygulamalar için üretilen klapeli vanalar tamamen paslanmaya dirençli malzemeden imal edilecektir.

### Paslanmaya dirençli malzemeden üretilen klapeli vanalar aynı zamanda genel amaçlı uygulamalar için de kabul edilebilir nitelikte olacaktır.

### 1500 mm’den daha büyük kare şeklindeki klapeli vanalar iki kapılı olarak üretilecektir.

### Kapılar minimum durgun basınç şartlarında yeteri kadar sızdırmazlık sağlayacak şekilde yeterli esnekliğe sahip güçlendirilmiş tabii kauçuk bileşiminden imal edilecektir.

### Kapı menteşeleri bütün kapı boyunca uzanacak ve poliüretan veya benzeri yaşlanmayan bir malzemeden üretilecektir.

## Madde 49	Elektrik tahrik kolu

### Cebri boru ve vanalar, ihtiyaç duyulduğu yerlerde, tersine çevirme starter entegreli elektrikle çalışan tahrik kolları ile çalıştırılacaktır (bkz.Madde 50).

### Her bir tahrik kolu tamamıyla havadan etkilenmez olacak ve bir anti-kondansasyon ısıtıcıya, üst ve alt limit şalterlerine ve tork şalterlerine uygun hale getirilmiş olacaktır.

### Bütün lokal kontroller kilitlenebilir bir kapak ile korunacaktır.

### Mevcut elektrik beslemesi 380 V, 3 fazlı, 4 kablo 50 Hz’dir ve ünite, kontrol devreleri 24 V DC olacaktır.

### Her bir tahrik kolunun büyüklüğü tatbikata uygun hale getirilecek ve sürekli olarak değişen, ihtiyaç duyulan kontrol miktarına göre hesaplanacaktır. Bütün cebri boruların çalışma dişlileri, mevcut azami basınca eşit miktarda dengesiz bir basınç karşısında kapıyı açıp kapayabilecektir.

### Dişli kutusu yağ ve gres doldurulmuş olacak ve herhangi bir pozisyonda yerleştirilebilecektir.

### Alternatif el kumandalı işlemler mümkündür ve gerektiği takdirde, el çarkı uygun bir redüksiyon kutusu ile iki kişinin çalıştırılması için uygun boyutlarda olacaktır. El kumandalı işlem sırasında motor otomatik olarak devreden çıkacaktır. El çarkları valfleri kapatmak için saat yönünde çevrilecek ve üzerlerine kolayca görünebilir şekilde “AÇIK” ve “KAPALI” kelimeleri yazılacak ve oklar da bu yönleri gösterecektir. El çarklarının pürüzsüz bir finişi olacaktır.

### Yükselen mil cebri boruları hariç, bütün elektrik tahrik kollarının cebri borunun tamamıyla açık veya kapalı olduğunu gösteren indikatörleri olacaktır. Yükselen milin kordonunu korumak için şeffaf bir PVC kapak kullanılacaktır.

### Çalışan bütün miller, dişliler ve tazyik başları için yeterli miktarda yağlama noktası sağlanacaktır.

## Madde 50	Tahrik kolu starterleri

### Tahrik kolu starterleri, tahrik koluna entegre şekilde, sağlam imal edilmiş ve tamamıyla kapatılmış bir muhafazaya yerleştirilecektir. Motor starterleri, motoru en zorlu şartlarda çalıştırmaya muktedir olacaktır.

### Starterin yeri, kontaklar, güç kaynağı açısından, uzaktan komuta kontrolü ve uzaktan kumanda konumunu göstermesi için uygun olacak ve aynı zamanda kondansasyondan korunmayı sağlama göz önüne alınarak dahili ısıtıcılara göre ayarlanacaktır.

### Her starter aşağıdaki gibi teçhiz edilecektir:

2 No.	 T.P. Voltaj yokluğunda salıveren devre anahtarları elektrikli ve mekanik bağlayıcılar

1 No.	T.P. Termal devreden çıkarma cihazı

1 No.	380V-110V, birincil ve ikincil devreler üzerindeki sigortalarla tamamen korunan Kontrol Devre

Transformatörleri

1 No.	“Açık”, “Kapalı” ve “Stop” düğmeleri seti

1 No.	Kilit mekanizmalı Lokal-Off-Uzaktan Kumanda düğmesi

1.No.	“Açık” ve “Kapalı” pozisyonları için Tork ve limit düğmeleri seti

## Madde 51	Basınç ve vakum ölçüm aletleri

### Özelliklerde de belirtildiği üzere ve diğer tüm ekipman için, gerekli olduğu takdirde, bütün pompalar için ölçüm aletleri temin edilecektir.

### Her bir su altı pompasının çıkış boru donanımına, vana odası içinde, savak ve geriye akış vanalarının akış yukarı (pompa) tarafı üzerine gelecek şekilde diyafram tipi bir basınç ölçü aleti bağlanacaktır. Bunlar daha sonra küçük oyma borular hattı yolu ile kontrol paneli üzerine yerleştirilmiş basınç ölçüm aletine bağlanacaktır.

### Bütün ölçüm aletlerin, 150 mm çapında konsantrik kadranları, basınç ölçüm aletlerinin metre dereceli basınç yüksekliği ve bileşik ölçü aletlerin cm. dereceli basınç yüksekliği olacaktır. Ölçüm aleti, bölmeleri asla azami bölmenin %60’ını sürekli olarak geçmiş olarak kullanılmayacak tarzda olacaktır. Kadranın ön kısmında kırmızı olarak Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış; “ÖNEMLİDİR, KULLANIMDA DEĞİLKEN KAPATINIZ”, ibaresi bulunacaktır.

### Ölçüm aleti mekanizması “Bourdon” tüpü tipinde ve paslanmaz çelik hareketlerine sahip olacak ve BS1780 (Bourdon Tüplü Basınç ve Vakum Göstergeleri Şartnamesi)’e uygun olacaktır. Ölçüm aleti, bir diyafram veya kapsül aracılığıyla ölçülen sıvıdan arındırılacak ve silikon yağı ile doldurulacaktır.

### Bütün ölçüm aletlerine basınç oynamalarını azaltmak için bir basınç amortisörü yerleştirilecektir.

### Tesise gönderilmeden önce tüm ölçü aletler BS.1780’e uygun olarak test edilecek ve kendileri için yeterli olduklarını gösterir bir belge İşverene gönderilecektir. Test sertifikalarının geriye kalan kopyaları işletme ve bakım kitapçıkları ile birleştirilecektir.

## Madde 52	Esnek şaft kaplingi

### Temin edildiği takdirde esnek şaft kaplingi bütün görevleri yerine getirebilecek nitelikte olmalıdır.

### Yağa mahsur kalacak kapling bütünüyle esnek metalden imal edilmiş olmalıdır.

### Genel hizmet kaplingi esnek çok pinli veya burç tip olmalıdır. Burçlu tiplerin en az altı (6) burcu olmalı ve her burcun pin üzerinde dönmesini sağlamak üzere bir iç gömleği olmalıdır (burçlar pinlerle direkt temas halinde olmamalıdır). Topuzların yerine oturması ve doğru konumun sağlanması için her pinin omuzları olmalıdır.

### Topuzlar şaftlara sıkıca tutturulmalı ve anahtar yardımıyla el ile sıkıştırılmalıdır.

### Bağlantı parçaları uyumlu ve dengeli setler halinde temin edilmelidir. Temin edilen setler üreticinin fabrikasında işlenmiş, dengelenmiş ve işaretlenmiş olmalıdır.

### Bütün kaplinglerin ayarları iyice kontrol edilmelidir, ayar için gereken tüm teçhizat Yüklenici tarafından temin edilecektir.

### Cıvata ile sabitlenmiş kaplingin ayarlarına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Yüklenicinin önereceği ayar prosedürü İşverenin onayına tabi olacaktır. Özellikle, yarım bağlantı dönüşü içeren ayar prosedürleri kabul edilmeyecektir. Bağlantı ayar prosedürü “krank yapmak” için “cıvatalanmış” pozisyonda son bir kontrolü içermelidir.

### Esnek kapling kullanılması durumunda Yüklenici, sürekli maksimum dereceye karşılık gelen bir tork ilettiğinde şaftlar arasında istenilen bağıntılı hareket serbestliğini sağlayacak düzenlemeleri tanımlamalıdır.

### Son ayar kontrolleri İşverenin gözetiminde Yüklenici tarafından yapılacaktır.

## Madde 53	Rulmanlar ve yağlayıcılar

### Bilyalı ve makaralı rulmanların asgari kullanım ömrü, azami dinamik eksenel ve radyal yük altında çalıştırma ve çalışma süresi göz önünde tutulduğunda asgari 10 yıl olmalıdır. Rulmanın büyüklüğü BS 5512 (Rulman Şartnamesi-Dinamik Yük Kapasiteleri ve Anma Ömürleri)’ye uygun olarak L10’un asgari temel ömür değerlendirilmesi hesaplarındakinden daha az olmamalıdır. Malzeme, güvenilirlik, üretim ve çalışma şartlarının tümü göz önünde bulundurulmalıdır.

### Bütün rulmanlar 100.000 saatlik tatminkar, titreşimsiz ve sürekli bir çalışma ömrünü garanti edecek değerde ve büyüklükte olacaktır. Rulmanlar kullanıldıkları yöredeki iklim şartlarından, aşırı rutubetten, tozdan ve kumdan yeterince korunacak biçimde imal edilecek ve yeterli miktarda yağlama yapılacaktır. Bütün rulmanlar, uygulanabilir olduğu takdirde ISO standardı SI birimi ebadında olacaktır.

### Ömür boyu sızdırmaz olan tipleri dahil, bütün bilyalı ve makaralı rulmanlar gresör yağlamaya göre düzenlenecek ve uygun bir yüksek basınçlı gresör temin edilecektir.

### Bütün hareketli parçalar için yeterli olacak miktarda “Stauffer” (kıvamlı gres) tipi vida kafalı yüksek basınç yağlayıcıları veya “Tat” tipi gres yağdanlıkları sağlanacaktır. Gresleme ve yağlama noktalarının hepsi rutin hizmetlerin kolaylıkla verilebileceği şekilde düzenlenecektir. Bu amaçla gereken yerlerde uygun giriş platformları sağlanacaktır.

### Yağlama maddesinin cinsi ve asgari düzeyde tutulacak olan (dokuz günden az olmayacaktır) yağlama periyodu sıklığı Operasyon ve Bakım talimatlarının bir parçasını teşkil edecek bir çalışma programına bağlanacaktır.

### Tavsiye edilen ve bunların yerine geçebilecek yağlama maddelerine dair bir liste İşletme ve Bakım talimatlarında yer alacaktır.

## Madde 54	Dişli kutuları

### Dişli kutuları, tamamıyla kapatılmış, sağlam imal edilmiş ve sürekli ve çetin görevlere uygun yapıda olacaklardır. Bunlar, bilyalı ve/veya makaralı rulmanları birleştireceklerdir. Sivri uçlu makaralı rulmanlar dayama yükleri devre dışı bırakılacağı zaman dişli kutusuna bağlanacaktır.

### Giriş ve çıkış şaftlarındaki uzun ömürlü mühürler, rutubet, toz ve kum girişini ve yağlama maddesinin dışarı çıkmasını engellemeye elverişli hale getirilecektir. Havalandırma delikleri ve/veya boruları yağlayıcı madde pisliklerinin girişini engellemek amacıyla mühürlenecektir.

### Çalışma ve doldurma pozisyonlarını ve asgari ve azami seviyelerini gösterir, tamamıyla korunmalı yağ seviyesi gözlük camları temin edilecektir. Bunlar kolay görüş amacına yöneliktir. Yağ doldurma ve boşaltım tapaları sağlanacaktır.

### Rulmanların yağlanması v.b. çarpma veya basınçlı besleme sistemi ile yapılacaktır.

### Yüklenici, başlangıçta doldurulan ve bakım kitapçığında özellikleri belirtilen yağlama maddesinin, fazla ısınım olmaksızın, çevre ısısının 55°C’ye kadar olduğu ortamlarda sürdürülen işlemler için yeterli olduğunu garanti edecektir.

### Soğutma, dişli kutuları muhafazalarından sağlanabilir. Fakat bu işlemde soğutma kanalları veya fanlardan yararlanılmayacaktır. Uygulanabilir diğer soğutma sistemleri temin edilecektir. Dişli kutularının dış tarafı toz ve rutubet kapaklarından ayrı olacaktır.

### Muayene amaçları açısından dişli kutusu muhafazası tasarımı içinde girişe müsaade edilecektir.

### Makul olan bütün kaldırma işleri için dayanıklı delikli cıvata temin edilecektir. Dişli kutularının üzerinde, derecelendirilmiş şaft hızları, çıkış gücü ve azami çevre sıcaklık bilgileri dahil olmak üzere üreticisinin kimliğine dair detaylı bilgi yer alacaktır.

### Dişli kutularının özellikleri, aşağıdaki gereklilikler açısından ilgili İngiliz Standartlarına uygun olacaktır:

- Tasarım çevre sıcaklığı 0ºC ila 55ºC olacaktır.

- 55ºC çevre sıcaklığı ve tam çıkış gücünün %120’sinde ses 1,0 m’de 90 dbA’yı geçmeyecektir.

- Benzer bir şarj uygulandığı takdirde, dişli donanımı rulmanların ömrünü iki (2) katına çıkartacaktır.

## Madde 55	Boru hatlarının kimliklendirilmesi

### Yüklenici, bina içerisinde boru işini işaretler ile gösterecektir. Bütün kimlik işaretleri BS 1710 (Boru Hatları ve Servis Hatlarının Tanımlanmasına Dair Şartname)’a uygun olacaktır.

## Madde 56	Etiketler

### Yüklenici, tüm vanalar ve tesise ait unsurlar üzerine kimlik etiketleri teminini sağlayacaktır. Bütün vanalar için referans numaraları sistematik diyagramda gösterildiği gibi olacaktır.

### Yüklenici, aynı zamanda, otomatik kontrol ile çalışan makinalar için ikaz etiketlerinin teminini sağlayacaktır.

### Tüm kimlik ve uyarı etiketleri Türkçe ve/veya İngilizce olacaktır.

## Madde 57	Koruyucular

### Tahrik mekanizmalarını örtmek üzere yeterli miktarda koruyucu temin edilecek ve tesisat boyunca yerleştirilecektir. Dönen ve alternatif hareketli tüm parçalar, sürme kayışları v.b. bakım ve işletme personelinin güvenliğini sağlamak açısından İşveren tarafından tatminkar bulunacak derecede emin bir şekilde örtülecektir. Bu tür tüm koruyucular yeterli miktarda ve tatminkar olmalarının yanı sıra, aynı zamanda, tesisin herhangi bir ana unsurunun yerini değiştirmeden tesise giriş açısından kolaylıkla yerlerinden kaldırılabilir olacaklardır.

## Madde 58	Sesin bastırılması

### Önerilen tesis çalışma esnasında sessiz olacaktır. Tesisteki ses, herhangi bir birimin çalışmaya başlaması, çalışması ve durdurulması sırasında ilgili mevzuatında belirtildiği seviyede olacaktır.

### Bu maddeye uygunluk açısından ses test ölçümleri yapılacaktır. Test edildiği zaman bu ses limitlerine uygun olmayan kısımlarda, masrafları Yükleniciye ait olmak üzere gerekli tedbirler alınacak ve gerekiyorsa her türlü ekipman değiştirilecektir.